北京大学人民医院高耗能落后电机更换项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：高耗能落后电机更换项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：根据北京市发展和改革委员会的相关文件要求，医院需对西直门院区病房楼、科教楼淘汰更新高耗能落后电机。更换范围及具体要求详见附件。

工期要求：不超过90日历日；质保要求：不低于1年。

采购控制价：350,000.00元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照。

2 投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

3 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5 投标人须具备并提供建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照（三证合一）、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 高耗能落后电机更换项目 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2023年5月24日9:00——2023年5月30日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师。

10采购文件详见附件。

二、项目要求：

1、更换地点：

北京大学人民医院西直门院区病房楼、科教楼。

2、更换范围：

原电机的主要参数见下表（此表仅列出主要参数，投标人应在现场踏勘过程中进行核对，以设备实际为准）：

| 序号 | 电机型号 | 功率 （W） | 转速 (r/min ) | 噪声 dB(A) | 台数 | 电压 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y-160M-4 | 11000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼B2软化水间 |
| 2 | Y 132M-4 | 7500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼B2冷冻机房 |
| 3 | Y 132M-4 | 7500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼B2冷冻机房 |
| 4 | Y280M1-2 | 750 | 2825 | 71 | 3 | 380V | 科研楼B2新风机房 |
| 5 | Y-160M-4 | 11000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼B1冷库对面 |
| 6 | Y 160L-4 | 15000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼F3新风机房 |
| 7 | Y100L1-4 | 2200 | 1420 | 70 | 1 | 380V | 科研楼F3新风机房 |
| 8 | Y 112M-4 | 4000 | 1440 | 74 | 1 | 380V | 科研楼F7新风机房 |
| 9 | Y90S-4 | 1100 | 1400 | 67 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 10 | Y100L-4 | 3000 | 1420 | 70 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 11 | Y132S-4 | 5500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 12 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼20A |
| 13 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼19A |
| 14 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼18A |
| 15 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼17A |
| 16 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼16A |
| 17 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼15A |
| 18 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼14A |
| 19 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼13A |
| 20 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼12A |
| 21 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼11A |
| 22 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼10A |
| 23 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼9A |
| 24 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼8A |
| 25 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼7A |
| 26 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼6A |
| 27 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼5A |
| 28 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼4A |
| 29 | Y2-132M-4 | 7500 | 1440 | —— | 1 | 380V | 病房楼3A |
| 30 | Y2-132M-4 | 7500 | 1455 | 71 | 1 | 380V | 病房楼2A |
| 31 | Y2-200L-6 | 18500 | 978 | 76 | 1 | 380V | 病房楼B1 |
| 32 | Y2-180L-6 | 15000 | 978 | 73 | 1 | 380V | 病房楼B2 |
| 33 | Y2-160M-6 | 7500 | 965 | 65 | 1 | 380V | 病房楼B3 |
| 34 | Y90S-4 | 1100 | 1390 | 63 | 11 | 380V | 病房楼楼顶 |
| 35 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼1B |
| 36 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼2B |
| 37 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼3B |
| 38 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼4B |
| 39 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼6B |
| 40 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼7B |
| 41 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼8B |
| 42 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼9B |
| 43 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼10B |
| 44 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼11B |
| 45 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼1C |
| 46 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼2C |
| 47 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼3C |
| 48 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼5C |
| 49 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼6C |
| 50 | Y2-100L1-4 | —— | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼8C |
| 51 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼9C |
| 52 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼10C |
| 53 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼11C |
| 54 | Y160L-4 | 15000 | 1460 | —— | 1 | 380V | 病房楼楼顶 |
| 55 | Y2-160L-4 | 15000 | 1460 | —— | 2 | 380V | 病房楼楼顶 |

3、电机要求：

1）替换的电机转速应与原电机相同；

2）替换的电机功率、噪声不得超过原电机；

3）替换的电机防护等级不低于IP55，工作制为S1；

4）替换的电机尺寸、规格应与空调通风设备匹配，更换过程不对空调通风设备造成破坏并可安全稳定运行；

5）替换的电机能效等级应为能效二级（依据现行国标GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》）；

6）替换的电机符合GB755《旋转电机定额和性能》、GB12350《小功率电动机的安全要求》等现行国家、行业标准的要求。

4、参考品牌：卧龙、南洋、江淮、上力等。

说明：参考品牌是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。投标人应选择同一品牌报价

5、报价形式：本项目为单价采购项目，各投标人根据更换清单报单价及总价，总价作为评标价格分评分之依据，包含安装费用。在服务期及预算许可范围内，以价格表单价为准，按实际发生金额结算。合同结算总金额限额35万元。

6、工期要求：不超过90个日历日（含供货周期）。

7、质保要求：不低于12个月。

8、交付资料要求：

更换完成验收时投标人需提供：

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 供货设备明细表 |
| 2 | 设备的外形尺寸及安装图、电气原理图等 |
| 3 | 设备合格证 |
| 4 | 安装、运行、维护及故障处理指南 |
| 5 | 合同中约定的其他资料 |

三、项目控制价：350,000.00元 ；资金来源：自筹资金；

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）机电安装工程专业承包三级及以上资质

（4）提供近三年内(20年5月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）投标人对本项目的服务承诺。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（7）提供开标前3个日历日内“信用中国”网站下载的信用信息报告。

（8）投标人提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月），提供投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

（9）提供主要材料及设备品牌承诺函

（10）报价部分

①报价函

②总报价表

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

七、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年5月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、施工方案 | 1）施工方案（12分）： （科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） 2）施工安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）质保期内维修响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 27 |  |
|  | 5、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 15 |  |
|  | 6、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：2分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分； 未提供具体方案的不得分。 | 7 |  |

八、开标

- 递交投标文件截止时间：2023年6月1日 下午13:00

- 递交投标文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024B会议室

- 开标时间：2023年6月1日 下午14:00

- 开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024B会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间最多到场1人。