北京大学人民医院通州院区消防水池改造（设计）项目(二次)院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院通州院区消防水池改造（设计）项目(二次)

项目地点：北京大学人民医院通州院区

项目概况：医院通州院区现有消防水泵房位于医疗主楼地下二层，设置位置不能满足国家标准的强制性要求，另外效容积小，不满足储存2小时室内消火栓，1小时自动喷水系统用水量432m³的规范要求。为彻底消除该消防隐患，拟将通州院区自备井蓄水池改造为消防水池。

改造内容：消防电、消防水及辅助工程。

设计人需提交的设计资料及文件：施工图纸共计6份，提交时限为合同签订后30日历天以内，施工图纸提交后45日历天以内完成报审工作。

采购控制价：11万元；资金来源：院内自筹。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5投标人须提供在近三年内(2020年6月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

6投标人具备并提供消防设施工程设计专项甲级资质（含）以上资质。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  通州院区消防水池改造（设计）项目材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年6月29日9:00——2023年7月5日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11资格预审合格后通知报名单位现场踏勘，采购文件见公告附件。

12本项目不接受联合体投标。

二、项目要求：

一）项目概况：

通州院区现有消防水泵房位于医疗主楼地下二层，建筑室内外高差0.15m，泵房地面标高-10.15m，泵房外走道地面标高-11.50m，设置位置不能满足国家标准GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.5.12第2条：”附设在建筑物内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下，或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;”的强制性要求，另外水池有效容积仅45m³，不满足储存2小时室内消火栓，1小时自动喷水系统用水量432m³的规范要求。为彻底消除该消防隐患，拟将通州院区自备井蓄水池改造为消防水池。

二）改造内容：

1、消防电

（1）自备井蓄水池增加1台双电源柜，电源取点于原消防泵房电源柜；

（2）原消防水泵控制柜移位至自备井蓄水池；

（3）电缆走向：部分埋地敷设，部分经夹层桥架；电缆型号待设计核算后确定具体型号；消防电源为双路电源供电，须埋设2根电缆；

（4）水泵及其他设备信号线路重新敷设；

2、消防水

（1）6台消防泵移位至自备井蓄水池；原泵房内其余设备一并移位，喷淋系统报警阀组位置不做变动；原阀门、设备一并利旧；

（2）取水点位于自备井蓄水池；新做泵房管道，与室内消防水管道系统接驳；

（3）消防水管道部分埋地敷设，部分经夹层进地下室与原系统接驳；

3、辅助工程

（1）局部路面拆除、挖沟；管道及线路完成后回填，恢复路面；

（2）局部绿化带拆除、挖沟；管道及线路完成后回填，恢复绿化；

（3）地上泵房内设备基础、排水沟新做等；

三）设计服务内容：

1、工程设计内容:见第二项改造内容；

2、完成项目的方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

3、根据政府部门的审批意见对设计方案进行修改和调整，以通过政府部门审查批准；

4、按合同规定时限制作各专业的施工图设计文件，设计内容应符合国家和北京市的相关管理规定；

5、根据发包人及审图单位的审核修改意见进行修改、完善，以满足相关要求；

6、协助发包人进行工程招标答疑；

7、设计人负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

8、根据发包人要求，负责组织参加与设计有关的专题会、专家论证会等工作，现场解决技术问题；

9、协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

10、参加与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续等；

11、开展实地测绘等工作（若原竣工图与现场情况有差别，需设计单位完成测绘，报价中需包含此费用）。

三、设计人提交的设计资料及文件： 施工图纸共计6份，提交时限为合同签订后30日历天以内，施工图纸提交后45日历天以内完成报审工作。

四、采购控制价：11万元。

五、资质要求：消防设施工程设计专项甲级资质（含）以上资质。

六、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2020年6月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）投标人提供良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

（7）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）提供消防设施工程设计专项甲级资质（含）以上资质。

（10）报价部分

①报价函

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

七、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 分项/描述 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格：10分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 10 | 价格分 |  | 10 | 满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的价格为基准价，其评审价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／评审价格)×10 注1：价格分数保留两位小数。 |
| 商务部分：35分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 48 | 投标文件质量 | 5 |  | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 |
| 2 |  |  | 类似业绩 | 12 |  | 供应商近三年（2020年6月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分12分； 注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。 |
| 3 |  |  | 主要项目负责人职称和业绩 | 10 |  | 提供近三年内（2020年6月文件递交截止日）承担过类似设计项目业绩。有一个得1分，最多得10分，没有不得分。 |
|  |  |  |  | 5 |  | 提供项目负责人的职称复印件，正高5分，副高3分，其他不得分。 |
| 4 |  |  | 管理体系 | 6 |  | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件并加盖公章） |
| 5 |  |  | 项目设计组人员及配置结构 | 10 |  | 项目人员组成合理，人员职称、能力等占比科学，得10分；项目人员组成满足项目需求，人员职称、能力等占比较科学，得5分；项目人员组成可以满足项目需求，人员职称、能力等占比较差，得3分。 |
| 技术部分：45分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务方案 | 42 | 技术服务方案总体情况 | 5 |  | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得5分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得3分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 |  |  | 项目特点、工作的重点与难点分析及对策 | 20 |  | 重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得20分； 重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得15分； 重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得10分； 重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行，得5分； 未提供方案不得分。 |
| 8 |  |  | 服务质量的控制与管理 | 5 |  | 质量管理措施科学、全面、合理、有效，得5分； 质量管理措施较合理、较有效，得3分； 质量管理措施不合理，得0分。 |
| 9 |  |  | 服务进度的控制及管理 | 5 |  | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得5分； 进度管理措施较合理、较有效，得3分； 进度管理措施不合理，可行性较差，不满足项目需要，得0分。 |
| 10 |  |  | 项目合理化建议及服务承诺 | 7 |  | 针对本项目能够提供合理化建议及服务承诺。进行综合评审，酌情评分 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  | 100 |  |  |

八、开标

1、递交文件时间：2023年7月13日 下午13:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B会议室

3、开标时间：2023年7月13日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间，每公司最多到场1人。