北京大学人民西直门院区中心手术室电梯更换项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：西直门院区中心手术室电梯更换项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：医院西直门院区手术室电梯2002年投入使用，至今已运行20余年，电子元器件老化严重，机械部件磨损严重，现需更换。

工期要求：不超过90个日历日；质保要求：不低于2年。

采购控制价：477,100.00元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

5投标人须提供在近三年内(20年7月至今) 内类似项目的业绩，提供业绩一览表。（报名需提供至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）。

6 投标人须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修C级及以上资质。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照（三证合一）、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院西直门院区中心手术室电梯更换项目 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年7月5日9:00——2023年7月11日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11资格预审合格后通知报名单位现场踏勘。

12采购文件见公告附件。

二、项目要求：

1、项目概况：手术室电梯2002年投入使用，至今已运行21年，使用年限较长，电梯每天的运行频率非常高，每天都是超负荷运转，导致电子元器件老化严重，机械部件磨损严重；由于该电梯属于老旧型号电梯，抱闸铁芯为单铁芯，存在安全隐患，现行国家标准为双铁芯，经北京市特种设备检测中心安全评估后，评估结论为该电梯存在严重安全隐患，建议改造。因此需进行电梯整体更换。详见附件1、工程量清单。

2、完整的施工组织方案。

3、保障施工期间安全技术措施。

4、施工现场安全技术人员配置。

5、产品技术资料齐全。

6、电梯基础参数设备技术功能需求：

| 井道尺寸mm | 宽2360*深3160 | 轿厢地坎 | PVC耐磨石英砖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底坑深度mm | 1590 | 轿厢操作盘 | 发纹不锈钢 |
| 顶层高度 | 4870 | 楼层召唤、按扭 | 发纹不锈钢 |
| 提升高度 | 26.59 | 扶手 | 发纹不锈钢 |
| 载重量Kg | 1600 | 厅门 | 硬质铝合金 |
| 开门方式 | 侧开门 | 其他楼层的厅门 | 发纹不锈钢 |
| 梯速 | 1.5m/s | 门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 层站 | 7/7 | 通风设备 | 空调 |
| 服务楼层 | -2~5 | 五方通话、紧急呼叫装置 | 有 |
| 轿厢天花板型号 | 美观协调，宽敞明亮 | 轿厢内照明及应急照明 | LED，厢内明亮 应急照明持续时间不少于30分钟。 |
| 轿厢地板 | PVC耐磨石英砖 | 消防员功能 | 有 |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 监控设备 | 预留井道内视频电缆（支持彩色高清） |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 | 井道整改 | 根据要求对井道进行整改 |
| 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 恢复性整改 | 在电梯安装或拆除时过门石、墙面门套大理石的破损修补。 |
| 功能要求 | 满载直驶运行功能；超载报警功能；开门时间自动控制功能；全集选控制运行功能；无效内指令自动消除功能；轿内通风自动控制功能；位置异常自动校正功能；轿内慢速运行功能；无呼自返基站功能:1层；停电应急照明功能；层高自测定功能；消防迫降功能:1层；目的层按钮闪亮功能；开门时间自动调整功能；运行次数显示功能；开关门时间超常保护功能；门停止运行功能；超载保护功能；起动补偿功能；电梯服务支援系统；底坑对讲机通讯功能；同步电机磁极码静态测试功能；对讲机通讯功能；轿顶检修操作功能；抱闸动作的双安全检测功能；抗电磁干扰功能；反向内指令自动消除功能；警铃报警功能；轿内误指令取消功能；轿内照明自动控制功能；泊梯功能:1层；故障自动检测功能；超速电气保护功能；待机定期自检功能；超速机械保护功能；电动机空转保护功能；机房调试操作功能；电动机过载保护功能；故障低速自救运行功能；停车在非门区报警功能；开门异常自动选层功能；故障自动存储功能；门过载保护功能；五方通话功能；司机操作功能 消防员专用功能1层。 |  |  |

7、土建、安装部分施工内容详见附件：工程量清单。

8、工期要求：不超过90个日历日

9、质保期：不低于2年。

三、项目控制价：477,100.00元 ；资金来源：财政性资金；

四、施工要求：

1、施工前投标方需制定完善的施工计划、安全组织措施。

2、安全事项

施工应遵守安全生产有关管理规定及医院相关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全防护措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由投标方承担，招标方不承担任何责任及因此发生的费用。

五、审计结算要求：本项目必须接受审计

投标人服从《北京大学人民医院基建修缮工程审计方式及审计费用支付管理办法》的相关条款规定：审减金额≤送审金额的5%时，审计费由采购人承担；审减金额＞送审金额的5%但≤送审金额的10%时，审计费由采购人、投标人各承担50%；审减金额＞送审金额的10%时，审计费由投标人承担；审计费按照采购人与审计公司签订的审计费率（审减金额的3.5%-9%）收取。

本项目签订可调价格合同，工程量、单价均接受审计。

六、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修C级及以上资质。

（4）企业安全生产许可证。

（5）提供近三年内（2020年7月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（6）投标人对本项目的服务承诺。

（7）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（8）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（9）投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（10）提供主要材料品牌承诺函（明确具体品牌）。

（11）提供项目负责人资质证书。

（12）外地进京单位提供进京备案证明。

（13）提供技术参数响应偏离表（根据电梯基础参数、设备技术功能需求逐条响应）。

（14）报价部分

①报价函

②总报价表

③工程概算书（依据施工项目预估清单及现场踏勘内容，使用广联达软件制作）

（15）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

十、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(2020年7月至今)承担过类似工程服务项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、现场踏勘 | 根据现场踏勘签到表评分，参加得3分，未参加0分。 | 3 |  |
| 技术 部分 | 5、施工方案 | 1）施工方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 2）施工安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）质保期内维修响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 20 |  |
|  | 6、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：7分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：5 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：3 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：1 分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 7 |  |
|  | 7、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：1分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 7 |  |
|  | 8、技术响应偏离 | 根据提供的技术响应偏离表，每有一项负偏离减1分，扣完为止。 | 12 |  |

十二、开标

- 递交招标文件截止时间：2023年7月20日 下午13:00

- 开标时间：2023年7月20日 下午14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024B会议室

4、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间，每公司最多到场1人

附件：工程量清单

附件、工程量清单