北京大学人民通州院区污水处理站在线监测设备采购安装项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：通州院区污水处理站在线监测设备采购项目

项目地点：北京大学人民医院通州院区

项目概况：根据《北京市应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录》，医院通州院区需安装污水在线监测装置对污水进行在线监测，安装污水在线监测装置后，需对装置进行验收并做环保验收。

监测装置包括：余氯在线分析仪、数采仪、明渠流量计

工期要求：不超过10个工作日；质保要求：不低于1年，自环保验收合格之日起计算。

采购控制价：6.5万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

5 投标人具备并提供设备厂家授权书。

6投标人须提供在近三年内(20年8月至今) 内类似项目的业绩，提供业绩一览表。（报名需提供至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照（三证合一）、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 通州院区污水处理站在线监测设备采购项目 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年8月16日9:00——2023年8月22日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11资格预审合格后通知报名单位现场踏勘。

二、项目要求：

1、项目概况：2023年3月，医院通州院区被列入北京市2023年环境监管重点单位名录，属于重点排污单位，根据《北京市应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录》通州院区需安装污水在线监测装置对污水进行在线监测。安装污水在线监测装置后，需对装置进行验收并做环保验收。

2、项目内容：

1）安装流量计，现有流量计安装在管道上，不符合明渠式测流段监测技术要求。

2）安装余氯检测仪，现有设备传输采用的虚拟信号，虚拟信号传输的数据有偏差，环保验收时在线监测数据传输不合格。

3）安装数据采集仪，数据采集仪安装在污水站值班室墙体上，数据线穿管引入到流量计、余氯检测仪上。

4）在线监测装置安装好后，协助发包方向通州区环境保护局申请环保验收并保证环保验收合格。

3、功能需求：

1）数采仪：通过模拟通道、开关通道、数字通道与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接，进行本地数据采集、存储、处理与展示，并通过GPRS/CDMA/ADSL等网络将数据远传至监控中心。

2）超声波明渠流量计：指采用超声波原理测量明渠堰指定位置液位，并按照标准公式计算流量的仪表。

3）余氯在线分析仪：是指高智能化在线监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。

4、设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 品牌 | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯在线分析仪 | 测量范围：0~20mg/L 分辨率：0.01 mg/L 温度测量范围：0~65℃ |  | 1 |  |
| 2 | 数采仪 | 采集精度：≤0.1% 数据存储：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失 配置：屏幕显示 数据保障：数据完整率达标 |  | 1 |  |
| 3 | 明渠流量计 | 流量范围：0.01~10m3/s（由配用的量水堰槽的种类、规格确定） 累计流量计数：八位十进制； 流量准确度：±5% 测距范围：0.4~2m 测距准确度：±3mm 液位分辨：1mm 环境温度：-20~55℃ 防护等级：变送器IP66；传感器IP68 |  | 1 |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |
| 报价包含税金、运费、安装、调试等一切费用 |  |  |  |  |  |

5、参考品牌：

余氯分析仪：江苏凌恒、瑞德蒙、美控

数采仪：博控、万维、利达

明渠流量计：九波

投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

6、设备安装需满足以下技术标准：

（1）《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11-2017）；

（2）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）；

（3）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）；

（4）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；

（5）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）；

（6）《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（中国环境监测总站 2010年8月）；

（7）《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》（HJ/T378-2007）；

（8）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）；

（9）《污染源在线自动监控（监测）系统数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009）；

（10）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（11）《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61号）；

（12）《北京市生态环境局关于印发〈北京市固定污染源自动监控管理办法〉的通知》（京环发〔2018〕7号）；

（13）建设过程中严格按照相关安全操作规范执行，严禁违规作业；

（14）实施安装过程中，严格按照相关规范要求施工，做好人员自身的安全防护、做好现场设备设施保护、以及其他规范要求。

7、安装要求：

（1）电路接线，做好标记；

（2）检测电路绝缘性；

（3）检测水路封闭性；

（4）系统检查；

（5）开机调试，检查运行情况；

（6）安装完成后承诺1年的质保期。

8、调试要求：

（1）确认在线监测系统运行状况符合开机调试标准；

（2）检查水路系统管路是否存在漏点（使用电子检漏仪或肥皂泡法）；

（3）检查电路系统是否存在漏电；

（4）检查管路出水是否存在问题；

（5）流量计是否显示准确；

（6）检测数彩仪是否有传输故障；

（7）检查各设备功能是否存在问题；

（8）对用户指定的人员进行操作和维护培训（现场）；

（9）开机调试全部完成后，出具调试报告，交由北京大学人民医院通州院区。

9、完工归档资料要求

（1）归档资料包括：完工维修报告（过程图片）、验收单；

（2）在施工作业过程中，应保持现场整洁，按规定存放和处置好材料。

10、验收及质保要求

（1）在线监测施工完成后，需运行测试，达到验收合格后，交由北京大学人民医院通州院区使用；

（2）本项目质保为1年；

11、工期要求：不超过10个工作日

三、项目控制价：6.5万元 ；资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）投标人需提供设备厂家授权书

（4）提供近三年内（2020年8月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）投标人对本项目的服务承诺。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（7）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（8）投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（9）提供技术参数响应偏离表（根据设备基础参数、设备技术功能需求逐条响应）。

（10）报价部分（参照以下格式）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 品牌 | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯在线分析仪 | 测量范围：0~20mg/L 分辨率：0.01 mg/L 温度测量范围：0~65℃ |  | 1 |  |
| 2 | 数采仪 | 采集精度：≤0.1% 数据存储：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失 配置：屏幕显示 数据保障：数据完整率达标 |  | 1 |  |
| 3 | 明渠流量计 | 流量范围：0.01~10m3/s（由配用的量水堰槽的种类、规格确定） 累计流量：8位； 流量准确度：±5% 测距范围：0.4~2m 测距准确度：±3mm 液位分辨：1mm 环境温度：-20~55℃ 防护等级：变送器IP66；传感器IP68 |  | 1 |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |
| 报价包含税金、运费、安装、调试等一切费用 |  |  |  |  |  |

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

十、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(2020年8月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、现场踏勘 | 根据现场踏勘签到表评分，参加得3分，未参加0分。 | 3 |  |
| 技术 部分 | 5、施工方案 | 1）施工方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 2）施工安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）质保期内维修响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 20 |  |
|  | 6、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：7分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：5 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：3 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：1 分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 7 |  |
|  | 7、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：1分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 7 |  |
|  | 8、技术响应偏离 | 根据提供的技术响应偏离表，每有一项负偏离减1分，扣完为止。 | 12 |  |

十二、开标

- 递交招标文件开始时间：2023年8月31日 下午13:00；截止时间：2023年8月31日 下午13:30

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024B会议室

- 开标时间：2023年8月31日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024B会议室