北京大学人民医院通州院区住院楼四层血液科设备带改造院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院通州院区住院楼四层血液科设备带改造

项目地点：北京大学人民医院通州院区

项目概况：4A原新生儿病房，现需改为血液科病房，收治移植后患者，床位不足，需进行改造，在单人房间和过渡病房增加设备带和呼叫对讲设备。

工期要求：不超过5个日历日；质保要求：不低于2年。

采购控制价：70000.00元；资金来源：财政性资金。

采购须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照。

2 投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

3 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5投标人须提供在近三年内(20年8月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。

6 投标人须具备并提供建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、安全生产许可证、压力管道安装改造维修许可GC2及以上资质、医疗器械经营许可证或经营备案凭证。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 通州院区住院楼四层血液科设备带改造  报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年9月7日9:00——2023年9月13日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师。

11采购文件详见附件。

二、工程要求：

1、改造后床位为50张，需在单人房间和过渡病房增加设备带和呼叫对讲设备。4B现在4051、4052两间病房各2张床位，有一人床位的气体端口，需增加一人位氧气端口。4046、4048两间病房各有一套呼叫对讲设备，需按实际床位增加呼叫对讲设备。施工范围详见工程量清单。

2、工期要求：不超过5个日历日。

3、质保要求：不低于2年。

4、施工前投标方需制定完善的施工计划、安全组织措施。

5、安全事项

施工应遵守安全生产有关管理规定及医院相关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全防护措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由投标方承担，招标方不承担任何责任及因此发生的费用。

6、设计依据：

- YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》；

- YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》；

- GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

7、设计思想：

- 严格按照国家有关标准，从技术上确保院方提出的各项要求。

- 遵守“外型美观、简洁、稳重，技术先进、运用成熟、造价经济、质量安全可靠、使用寿命长、使用维护方便”的原则。

- 充分做好从“设计-选材-施工-交验”中各个环节的监控。

8、系统类别：本医用系统主要包括以下四种：

- 中心供氧系统

- 中心负压吸引系统、

- 压缩空气系统、

- 呼叫对讲系统

9、工程范围：

- 病房供氧、吸引、压缩空气内管线敷设安装

- 病房设备带、终端、电器安装、呼叫对讲系统安装

10、技术要求：

1) 医用氧气系统

A、氧气来源：医院原有氧气站房。

B、氧气管道系统

基本参数： 设计压力       0.65Mpa

压力范围       0.4～0.45Mpa（可调节）

流    速       10m/s

泄漏率          ≤0.5%

终端流量        ≥10L/min

终端压力        ≥0.4MPa

C、管材选用：

氧气管道采用紫铜管。

管路分配说明：

4层氧气管路从病区二级减压箱接出，水平管选用∅15×1紫铜管至安装设备带房间。进户管选用∅8×1紫铜管。

D、管道连接和敷设技术要求

供氧管道采用银基钎焊焊接，为方便维修走廊横管及房间设备带内支管均设有维修阀。所有管路、阀门、阀门附件均须进行脱脂，吹洗。

氧气管道不允许和可燃气、燃油管共架敷设，必须共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得由阀门及连接接头。

氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触。氧气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，故管口均应装有防尘帽或密封。

E、系统压力试验、吹扫技术要求

系统强度试验：氧气管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管道无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

系统泄露率试验：氧气管道强度试验合格后必须泄露试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的，试压24h，试验结果每小时泄露率不超过0.5%为合格。

系统吹扫：氧气管道强度泄露试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

F、中心供氧系统技术参数

  - 终端保证气压：0.2-0.55MPa(可调)

  - 系统小时泄露率：≤0.5%

  - 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa

  - 氧气终端流量：普通5L/min   重病床30L/min

  - 氧气管道气体流速：≯8m/s

  - 系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气

  - 自动控制要求：当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

  - 氧气管道需可靠接地，接地电阻为小于100Ω。

2）医用负压吸引系统

A、负压吸引来源

本项目医用负压吸引由负压吸引机房直接供给，

B、管材选用和管道连接：

负压吸引系统主管道和水平管道采用∅32×1.5紫铜管，进入病房内支管设计为Ф12*1紫铜管。

C、系统压力试验、吹扫技术要求

系统强度试验：吸引管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力0.2MPa，试压时间10～30min，试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

系统泄漏率试验：吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的，试压24h，试验结果每小时泄露引起的增压率不超过1.0%为合格。

系统吹扫：吸引管道强度泄露试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

（三）压缩空气系统

1、来源

医院原有压缩空气站房

压缩空气水平管从管道井内二级减压箱内接出。沿吊顶走廊内安装。水平管选用∅25×1.2紫铜管，进入病房内支管设计为Ф10*1紫铜管。

系统强度试验：压缩空气管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管道无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

系统泄露率试验：压缩空气管道强度试验合格后必须泄露试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的，试压24h，试验结果每小时泄露率不超过0.5%为合格。

系统吹扫：压缩空气管道强度泄露试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

（四）呼叫对讲系统

1、设计要求：要求配置专为大中型医院设计的病员护理专用智能护理通讯机，线路少，安装维修方便，操作简单，系统硬件有主机（设于各病区护士站）、卫生间按压式防水分机、床位分机（每床位1台）和走廊显示屏等组成。

系统采用双线连网，要求抗干扰性能强，不受外界闪电、电压等的影响，操作简单。

系统两芯线、不分正负极任意连接。

智能护理通讯机应具备以下主要功能：

（1）双向呼叫、双向对讲；

（2）存储功能；

（3）主机显示呼叫床位号或时间；

（4）可以设定二级或以上护理级别，

（5）高级护理优先；

（6）无中断呼叫；

（7）主机可以检测分机故障；

（8）故障自检、报警数字显示；

（9）主机可实现检测总线的电流、电压。

选用山东亚华997S系列产品

设备带床头分机选用YH-510WS.

（四）终端设备安装

1、设备带设计

（1）病房设备带材质设计为铝合金，宽度≧200mm，高度≧75mm，壁厚1.5-2mm；设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

(2)铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

（3）设备带上氧气、吸引和压缩空气气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

（4）设备带上供氧、压缩空气及负压吸引支管均设有维修阀。

（5）设备带上气体终端采用豪华型自封插拔性快速接头，可插入（或连接）氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。各种气体终端不可互插，并有颜色区分，且插拔方便、密封可靠、使用寿命大于10年，无插头时能自动密封。

（6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

（7）设备带颜色由院方选定。

五、采购控制价：70,000.00元

七、审计结算要求：本项目必须接受审计

投标人服从《北京大学人民医院基建修缮工程审计方式及审计费用支付管理办法》的相关条款规定：审减金额≤送审金额的5%时，审计费由采购人承担；审减金额＞送审金额的5%但≤送审金额的10%时，审计费由采购人、投标人各承担50%；审减金额＞送审金额的10%时，审计费由投标人承担；审计费按照采购人与审计公司签订的审计费率（审减金额的3.5%-9%）收取。

本项目签订可调价格合同，工程量及单价均接受审计。

八、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证

（4）提供近三年内（2020年8月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）投标人对本项目的服务承诺。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（7）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录；

（8）投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

（9）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）；

(10) 投标人具有压力管道安装改造维修许可GC2及以上资质、医疗器械经营许可证或经营备案凭证。

（11）提供主要材料品牌承诺函

（12）报价部分

①报价函

②总报价表

③工程概算书（依据施工项目预估清单，使用广联达软件制作）

（13）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

九、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年8月至今)承担过类似项目业绩（提供合同复印件，至少包含首页、施工内容页、签章页）。有一个得4分，最多得20分，没有不得分。 | 20 |  |
| 技术 部分 | 4、施工方案 | 科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。 | 12 |  |
|  | 5、施工安全措施方案 | 科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。 | 5 |  |
|  | 6、人员安排 | 科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。 | 5 |  |
|  | 7、质保期内维修响应方案 | 科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。 | 5 |  |
|  | 8、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：5 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：4分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：3分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：2 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：1 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 5 |  |
|  | 9、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：2分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分； 未提供具体方案的不得分。 | 7 |  |

十、开标

- 递交投标文件开始时间：2023年9月14日13:30；递交投标文件截止时间：2023年9月14日 13:30。

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

- 开标时间：2023年9月14日  14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间到场。

附件：工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京大学人民医院通州院区四层血液科设备带改造 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1、名称：医疗设备带 2、规格：三腔200*60*1.5 3、材质：铝合金型材 | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031008014001 | 气体终端 | 1、名称：气体终端 2、气体种类：氧气 3、规格：德式 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031008014002 | 气体终端 | 1、名称：气体终端 2、气体种类：吸引 3、规格：德式 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031008014003 | 气体终端 | 1、名称：气体终端 2、气体种类：空气 3、规格：德式 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404035001 | 电源插座 | 1、名称：电源插座 2、规格：5孔 10A 3、安装位置：设备带 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412001001 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称：床头灯（含灯罩） 2、规格：LED T5-8W 3、安装位置：设备带 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404034001 | 灯开关 | 1、名称：开关 2、规格：单联单控 3、安装位置：设备带 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030807002004 | 针型阀门 | 1、名称：针型阀门 2、规格：Φ8 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030807002005 | 针型阀门 | 1、名称：针型阀门 2、规格：Φ10 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 呼叫线 RVS-2*1.0 | 1、名称：电线 2、规格：RVS-2*1.0 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030507002001 | 呼叫对讲分机 | 1、名称：呼叫对讲分机 2、安装位置：设备带明装 3、规格型号：YH-510WS | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030507003001 | 呼叫对讲系统门口显示灯 | 1、名称：呼叫对讲系统门口显示灯 2、规格型号：YH-637s | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031008013002 | 铝合金罩板 | 1、名称：铝合金罩板 2、规格：50*30 3、材质：铝合金型材 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院通州院区四层血液科设备带改造 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404019001 | 漏电保护器 | 1、名称：漏电保护器 2、规格： 16A 3、安装位置：设备带 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030801014001 | 紫铜管Φ8 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ8*1.0 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030801014002 | 紫铜管Φ10 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ10*1.0 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030801014003 | 紫铜管Φ12 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ12*1.0 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030801014006 | 紫铜管Φ15 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ15*1.0 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030801014007 | 紫铜管 Φ28 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ35*1.2 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030801014004 | 紫铜管 Φ35 | 1、名称：紫铜管 2、规格：Φ35*1.2 3、焊接方式：银基钎焊 4、管道脱脂及各项压力试验 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030804010001 | 铜管件Φ8 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ8 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030804010002 | 铜管件Φ10 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ10 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030804010003 | 铜管件Φ12 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ12 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院通州院区四层血液科设备带改造 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030804010004 | 铜管件Φ15 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ15 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030804010005 | 铜管件Φ28 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ28 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030804010006 | 铜管件Φ35 | 1、名称：铜管件 2、规格：Φ35 3、焊接方式：银基钎焊 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004001 | 电源线 BV-2.5mm2 | 1、名称：电源线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯 4、安装位置：设备带内 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030807002006 | 铜球阀 Φ15 | 1、名称：氧气气体阀门 球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030807002007 | 铜球阀 Φ28 | 1、名称：氧气气体阀门 球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030807002008 | 铜球阀 Φ35 | 1、名称：氧气气体阀门 球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、名称：管道支架 2、制作及安装 | kg | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031008013003 | 拆除设备带 | 1、名称：拆除设备带 2、保护性拆除 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031008013004 | 医疗设备带 | 1、名称：设备带安装 2、原有设备带 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |