北京大学人民医院
2023年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务项目院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院2023年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区

项目概况：本项目涉及西直门院区2台、白塔寺院区1台、通州院区1台柴油发电机组设备。其中西直门院区、白塔寺院区为 “百发”备用柴油发电机组，通州院区为“扬科”备用柴油发电机组。参照北京地区综合性医院应急电源预防性维保经验，以及发电机组设备制造商维保服务要求，拟采购有服务技能与经验的维保服务商。

维保设备与数量：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，1#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 2 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，2#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 3 | 柴油发电机组 | BF-V358S发电机组 (备用功率286KW） | 白塔寺院区 | 1台 |
| 4 | 柴油发电机组 | QST-1000GF发电机组 (备用功率1000KW） | 通州院区 | 1台 |
|  | 合计 |  |  | 4台 |

工期：不超过6个日历日。

采购控制价：17万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力。

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6投标人须提供在近三年内(20年10月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7投标人应具备属地住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质与相应的安全生产许可证。

8 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

9 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  2023年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

10报名时间：2023年10月11日9:00——2023年10月17日16:30（工作日）

11如有疑问请联系： 88325859苗老师

12资格预审合格后邮件通知报名单位。

13本项目不接受联合体投标。

二、项目要求：

1. 项目概况：

本项目涉及西直门院区2台、白塔寺院区1台、通州院区1台柴油发电机组设备。其中西直门院区、白塔寺院区为 “百发”备用柴油发电机组，通州院区为“扬科”备用柴油发电机组。参照北京地区综合性医院应急电源预防性维保经验，以及发电机组设备制造商维保服务要求，拟采购有服务技能与经验的维保服务商。

- 维保服务要求

  - 维保设备与数量

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，1#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 2 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，2#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 3 | 柴油发电机组 | BF-V358S发电机组 (备用功率286KW） | 白塔寺院区 | 1台 |
| 4 | 柴油发电机组 | QST-1000GF发电机组 (备用功率1000KW） | 通州院区 | 1台 |
|  | 合计 |  |  | 4台 |

  - 服务要求

    - 投标人对维保设备进行年度预防性保养与负载试验维保服务，延长设备使用寿命，防范供电安全生产事故。

    - 投标人配备有专业的服务工程师（具备应急管理局颁发的低压电工操作证或同时具备维保设备原厂认证证书）与专用试验设备工具，确保维保服务安全可靠。投标人提供现场维保人员近半年的社保缴纳证明。

    - 按照设备维保规范要求，制定详尽的、合规与安全的维保服务方案，以及应急预案；

    - 按照设备制造商维保规范要求，对维保设备发电机组进行一次设备预防性保养，包括更换空气滤清器、机油滤清器、旁滤滤清器、柴油滤清器、水滤清器、机油、防冻液等常规设备保养消耗品与易损件等耗材配件；（材料必须是原厂设备配置）。

    - 设备预防性保养更换的耗材配件质保期壹年；

    - 投标人拟制预防性负载试验方案。依据柴油发电机组运行特点，以及机组制造商有关产品维护保养规范，发电机组应在各功率段至满负荷下运行至少4小时/次.年。投标人应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500kW的负载试验设备（总体规格不低于1000kW）及相应规格电缆进行负载试验，包括常用功率值试验、100%满载试验、阶段加载、过载试验，以及三相电压、三相电流、有功功率、频率、突加突减等电气参数负载试验；

    - 负载试验过程中发现的问题，维保单位应向业主提交解决方案及预算，业主批准后实施，保障发电机组达到负载试验合格要求；

    - 投标人提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议。

  - 其他要求

2.3.1 负载箱的品质与安全可靠性是保障检验机组设备与相关电气设备安全运行的关键，投标人采用的负载箱设备应具有官方主管部门认证的检验报告。

三、采购控制价：17万元；资金来源：财政性资金

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2020年10月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）投标人应具备属地住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质与相应的安全生产许可证。

（10）报价部分

①报价函

②报价单

| 序号 | 型号规格 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，1#机组） | 柴油发电机组 | 西直门院区 | 1台 | 周期性设备保养 |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |
| 2 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，2#机组） | 柴油发电机组 | 西直门院区 | 1台 | 周期性设备保养 |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |
| 3 | BF-V358S发电机组 (备用功率286KW） | 柴油发电机组 | 白塔寺院区 | 1台 | 周期性设备保养 |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |
| 4 | QST-1000GF发电机组 (备用功率1000KW） | 柴油发电机组 | 通州院区 | 1台 | 周期性设备保养 |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 分项/描述 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分 | 30 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 |
| 2 | 商务部分 | 投标文件质量 | 5 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 类似业绩 | 10 | 供应商近三年（2020年10月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分10分； 注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。 |
| 4 |  | 管理体系 | 6 | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件，范围包括本项目服务内容，并加盖公章） |
| 5 |  | 其他商务条款 | 6 | 提供维保设备制造商出具的服务项目授权书（百发、扬科品牌），得2分，没有不得分； 提供服务的工程师具备设备原厂认证证书（百发、扬科品牌），得2分，没有不得分； 提供其自有产权的负载箱设备等固定资产购置证明文件等，保障服务能力的，得2分。 |
| 6 | 技术部分. | 服务方案 | 12 | 科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。 |
| 7 |  | 安全措施方案 | 6 | 科学合理得6分，方案较为合理得4分，方案基本合理得2分，不合理或无方案0分。 |
| 8 |  | 人员安排 | 5 | 科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。 |
| 9 |  | 重点难点分析及措施 | 12 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：6 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：3 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：0 分。 |
| 10 |  | 工期进度计划与保证措施 | 8 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，仅.能够满足文件的部分要求：1分·； 未提供具体方案的不得分。 |
|  | 总分 |  | 100 |  |

八、开标

1、递交文件开始时间：2023年10月18日 下午13:00；递交文件截止时间：2023年10月18日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024A会议室

3、开标时间：2023年10月18日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024A会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的时间到场。