北京大学人民医院2024-2026年度重点科室机房空调维保 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院2024-2026年度重点科室机房空调维保

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区

项目概况：为保证我院重点科室机房空调正常运行，需对西直门院区、白塔寺院区、通州院区机房空调系统设备维保服务。维保内容包括维护、保养、维修、检查、调试等。

服务期限：3年，2024年1月1日~2026年12月31日。

采购控制价：36.3万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5投标人须提供在近三年内(20年11月至今)承担过类似机房空调系统维保服务业绩。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6投标人具备制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上资质、制冷资质证书D类I级资质。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  2024-2026年度重点科室机房空调维保  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年11月14日9:00——2023年11月20日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11本项目不接受联合体投标。

12 采购文件详见本公告附件。

二、服务内容：

1、维保范围

（1）西直门院区

门诊信息中心：

1）海洛斯机房空调P08UA、2台

2）海洛斯机房空调P07UA、1台（信息中心电池室）

3）STULZ精密空调ASD702A、2台

4）克莱门特机房空调DAU070、2台

5）综合楼GE核磁室：海洛斯机房空调Q17OA、1台

6）综合楼联影核磁室：STULZ精密空调ASU371A、1台

7）门诊楼一楼放射科：STULZ精密空调CSD431A、2台

（2）通州院区

通州院区核磁：STULZ精密空调ASU412A、1台

（3）白塔寺院区

白塔寺院区核磁：STULZ精密空调ASU462A、1台

- 维保服务内容标准

机房专用空调进行每年12次定期巡检，设备进行日常维护保养以及维修等服务，使设备安全、稳定的运行。在重大节日前(例如：五一、十一、春节前等)对机房空调进行巡检，保证空调运行正常。

（1）预防性检修服务：承诺在国家规定的长假节日(如五一、国庆节、春节等)前5日对机房专用空调进行一次全面运行维护。目的是为了减少设备在一年中总的报修次数和改善其运行情况，使其保持良好的正常运行状态；

（2）每年定期更换4次空调过滤网，2次加湿罐：机房专用空调设备的易耗品(过滤网、加湿罐)进行定期免费更换。

（3）室外冷凝器每年至少冲洗6次，保障室外风机正常运行，使机房空调能更可靠、高效的运行。大包方式即将巡检及各大中小不同程度的维修大包，包括设备备件更换费用、维修人工费、制冷剂费；

（4）在进行空调维护时，应规范操作、注意安全

（5）对机房空调进行维护作业完成后，及时提供详细的维护作业报告，报告必须经甲方相关人员和乙方维护人员双方签字认可，汇总后交于双方存档；

（6）机组故障接到通知2小时内，派出的维修人员必须到达故障现场；

（7）维护期间提供24*365不间断电话服务响应，提供完善的技术支持与咨询服务。维护期内随时排除空调系统上的任何突发故障；

（8）乙方专用服务车接到甲方通知后2小时内达到甲方的现场，2小时至4小时内处理故障报警，48小时内处理严重故障，为甲方提供专业服务，保障甲方机房设备正常运行；

（9）乙方免费对甲方机房维护人员进行现场技术培训，培训内容包括：简单故障处理、设备工作原理等；

（10）当设备出现紧急故障，通过电话支持仍无法排除故障、恢复运行时，乙方可以提供每年365天，每天24小时的现场紧急支持。乙方将根据故障级别确定不同的响应时间，派工程师前往现场，负责排除故障，恢复业务，写出故障分析报告，并对机房维护人员进行现场培训。

（11）如果因乙方维护不当，造成设备故障影响到甲方医疗活动而造成医疗事故的，由乙方承担全部责任。

（12）维保涉及配件等费用均由乙方负责（包括压缩机等核心配件）。

- 空调巡检保养内容

（1）日常维护保养

内容包括：

1）控制系统：

①检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确；

②查看历史报警记录，对报警内容进行分析消除隐患。

2）空气过滤器：检查空气过滤器，如脏堵严重则建议更换。

3）加湿器

检查蒸汽加湿器是否结垢，如有结垢需拆下加湿器进行清洗；如结垢严重则建议更换；

①拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

②运用维修模式检查上水是否通畅且速度均衡。

③运用维修模式检查排水是否通畅。

④运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

⑤检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

⑥检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

4）外部冷凝器：

①检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

②风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

③检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

④检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致，并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

5）蒸发器：

检查蒸发器是否清洁，如有污垢需用药剂清洗，保证足够的热交换量

6）室内风机：

①检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热。

②检查耗电量是否正常。

7）电加热器：

①检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

②检查电加热器的过热保护是否灵敏。

8）电路：

①检查主电源及各支路的各相电压，电流：

②检查所有的接触器，接触是否可靠，检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

③对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

④对各种的系统保护功能进行检测，(例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等)保证设备的安全运转。

9）制冷系统：

①检查制冷系统运行压力(高压，低压)是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行 适当的调节；

②检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；

③进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

④压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

10）排水系统：

检查排水系统是否畅通。

每次巡检完毕后，乙方填写《机房空调巡检报告》,由甲乙双方工程师签字、备案(双方各执一份)。

（2）特殊维修

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

1）加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2）加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。

3）调整热力膨胀阀

4）对压力开关、风量开关等的校准

最后在维护完毕后应向甲方提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备的正常运行。

（4）服务响应时间

1）甲方在日常工作中发现设备出现报警应及时通知乙方，乙方在接到故障电话后10分钟内做出响应，甲方应配合乙方先做简单的应急处理。

2）甲方无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，乙方在4小时内到达现场进行故障处理。

3）对于严重故障(停机，不能制冷、漏水等情况),乙方在接到甲方通知后，在2小时内派工程师到达现场处理故障。

5、服务期限：3年，2024年1月1日至2026年12月31日。

6、西直门、白塔寺院区与通州院区，分别开具发票付款

三、项目控制价：36.3万元；资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（4）提供近三年内（2020年11月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）投标人对本项目的服务承诺。投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

（8）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

（9）报价单（投标报价应含人工费、材料费、检测费、利润、税金等全部费用）格式如下。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 位置 | 制冷量 kw(单台) | 功率kw (单台) | 制冷剂 | 备注 | 全包报价 单台 | 全包 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洛斯机房空调 | P08UA | 台 | 2 | 信息中心 | 28 | 15.6 | R22 | 2009 |  |  |
| 2 | 海洛斯机房空调 | P07UA | 台 | 1 | 信息中心电池室 | 25.7 | 15 | R22 | 2009 |  |  |
| 3 | STULZ精密空调 | ASD702A | 台 | 2 | 信息中心 | 70.2 | 30 | R22 | 2013 |  |  |
| 4 | 克莱门特机房空调 | DAU070 | 台 | 2 | 信息中心 | 70.5 | 30 | R22 | 2019 |  |  |
| 5 | 海洛斯机房空调 | Q17OA | 台 | 1 | 综合楼GE核磁室 | 55.4 | 25 | R22 | 2013 |  |  |
| 6 | STULZ精密空调 | ASU371A | 台 | 1 | 综合楼联影核磁室 | 33.6 | 17.5 | R22 | 2019 |  |  |
| 7 | STULZ精密空调 | CSD431A | 台 | 2 | 门诊楼一楼放射科 | 45 | 21 | R22 | 2013 |  |  |
| 8 | STULZ精密空调 | ASU412A | 台 | 1 | 通州院区核磁 | 40.4 | 20 | R22 | 2021 |  |  |
| 9 | STULZ精密空调 | ASU462A | 台 | 1 | 白塔寺院区核磁 | 45.9 | 21 | R22 | 2021 |  |  |
|  | 合计 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

（10）制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上资质、制冷资质证书D类I级资质。

（11）提供服务需求响应偏离表，逐条响应。

（12）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、资质等级 | 具有制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级0分； 具有制冷空调设备维修安装A类Ⅰ级5分。 | 5 |  |
|  | 4、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年11月至今)承担过类似机房空调系统维保服务业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 5、服务方案 | 1）服务方案（12分）： （科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） | 12 |  |
|  |  | 2）安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 5 |  |
|  |  | 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 5 |  |
|  |  | 4）应急响应方案（8分） （科学合理得8分，方案较为合理得4分，方案基本合理得2分，不合理或无方案0分。） | 8 |  |
|  | 6、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：12分； 质量管理措施较合理、较有效：8分； 质量管理措施基本合理：4分 质量管理措施不合理或无方案：0分。 | 12 |  |
|  | 7、投标文件与招标文件所要求的技术符合程度 | 投标文件相对招标文件的方案及技术要求没有偏离或高于招标文件的技术要求则为满分12分；如果有偏离，评委视为偏离情况，每有一项负偏离减2分，酌情扣分；（根据技术服务响应偏离表） | 12 |  |

六、开标

- 递交投标文件开始时间：2023年11月23日 下午13:00；递交投标文件截止时间：2023年11月23日 下午13:30

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室

- 开标时间：2023年11月23日 下午14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室

4、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的递交文件时间到场。