北京大学人民医院西直门院区负压泵房工业冷水机组采购项目

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：西直门院区负压泵房工业冷水机组采购项目

项目地点：北京市西城西直门南大街11号

项目概况：医院目前负压泵房的工业冷水机组已无法满足对负压泵的冷却，已经开始出现用市政自来水循环降温的情况造成能源浪费，现需对现有工业冷水机组进行增容更换。

采购控制价：8.3万元；资金来源：财政性资金。

质保期：不低于1年

采购须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(21年1月至今) 类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及采购须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 西直门院区负压泵房工业冷水机组采购项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年1月23日9:00——2024年1月29日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件，报名完成后统一通知现场踏勘。

12本项目不接受联合体响应。

二、服务要求：

1. 设备选择和更换：

- 选择适合15匹制冷量的新制冷设备，确保其能够满足需求。

- 考虑选择能效较高的制冷设备，以降低能耗和运行成本。

2. 管道布局和连接：

- 确保新设备的尺寸、重量和接口能够适应负压泵冷却系统的现有管道布局和连接。

- 进行必要的管道改造，以确保新设备与现有系统的连接畅通和稳定。

-根据现有空间内满足使用需求

3. 控制系统兼容性：

- 确保新设备的控制系统与现有系统兼容，以便实现良好的协同工作和操作方便。

- 可能需要对现有的控制系统进行升级或调整，以适应新设备的要求。

4. 电源和电气系统：

- 需要确保负压泵工业制冷设备从5匹增容至15匹后，电源系统能够满足新设备的功率需求。

- 可能需要对电源线路、开关和保护装置进行升级或调整。

5. 空间和支撑结构：

- 确保负压泵冷却系统的空间和支撑结构能够容纳增容后的15匹制冷设备。

- 如果需要，进行必要的空间改造和支撑结构的加固，以确保设备的稳定安装和运行。

6. 安全和环保要求：

- 遵守相关的安全标准和法规，安全环保的要求：

- 遵守相关的安全标准和法规，确保设备的安全运行。

- 确保新设备符合环保要求，选择符合环保标准的制冷剂和设备。

7. 系统调试和测试：

- 在增容完成后，进行系统调试和测试，确保设备能够正常运行并满足制冷需求。

- 进行必要的性能测试和调整，以优化设备的制冷效果和能效。

8. 维护和保养：

- 建立定期的维护和保养计划，确保设备的长期稳定运行。

- 定期检查和清洁设备的冷凝器、蒸发器、过滤器等部件，以保持其良好的工作状态。

9. 培训和操作指导：

- 提供相关的培训和操作指导，确保设备的正确使用和维护。

- 培训相关的操作人员，使其熟悉新设备的操作和控制。

还需要注意根据实际情况的调整和完善，以确保增容过程的成功和设备的可靠性。

三、项目控制价：8.3万元；资金来源：财政性资金；

四、响应文件编写：

1、响应文件应以中文书写。

2、响应文件的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年1月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表。提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）响应人认为需要提供的其他资料。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。上述查询截止时间为：本项目递交响应文件前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）响应文件具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。。

（8）响应文件有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（9）报价单，格式自拟，报价为包干价，含人工费、材料费、税金等所有费用。

（10）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评分办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应文件价高于拦标价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 1、价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/报价）×100%×30。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应人类似项目案例 | 提供在近三年内(21年1月至今) 承担过类似项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、工作方案 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于①质量保证措施②项目进度控制措施及供货方案③产品验收方案④应急预案 等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 5、工期进度安排 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得12分； 进度管理措施较合理、较有效，得8分； 进度管理措施不完全合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得4分； 未提供措施方案0分。 | 12 |  |
|  | 6、人员安排 | 科学合理得：12分，方案较为合理得：8分，方案基本合理得：4分，不合理或无方案：0分。 | 12 |  |
|  | 7、售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包括：①售后服务保障及技术支持方案②备品备件配备方案等。 方案科学合理得10分，方案较为合理得7分，方案基本合理得4分，不合理或无方案：0分。 | 10 |  |

六、开标

- 递交响应文件开始时间：2024年1月31日 下午13:30；递交响应文件截止时间：2024年1月31日 下午14:00；

- 递交文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

- 采购时间：2024年1月31日下午14:00

3、采购地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

4、注意事项：请参加公司被授权人于文件内注明的递交文件地点到场，每公司最多到场1人。