北京大学人民医院西直门院区中央空调冷水机组保养材料采购

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门院区中央空调冷水机组保养材料采购

项目地点：北京市西城西直门南大街11号

项目概况：北京大学人民医院西直门院区病房楼、门诊楼、科教楼中央空调冷水机组保养材料主要包括冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、吸气过滤器和变频冷却液等。这些材料在冷水机组的正常运行中起着至关重要的作用，因此需要定期进行更换和维护。

采购控制价：15万；资金来源：财政性资金。

质保期：不低于1年

采购须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关证明材料。

5响应人须提供在近三年内(21年2月至今) 类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及采购须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院西直门院区中央空调冷水机组保养材料采购项目材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年3月12日9:00——2024年3月18日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件。

12本项目不接受联合体响应。

二、服务要求：

1、项目概况：北京大学人民医院西直门院区病房楼、门诊楼、科教楼中央空调冷水机组保养材料主要包括冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、吸气过滤器和变频冷却液等。这些材料在冷水机组的正常运行中起着至关重要的作用，因此需要定期进行更换和维护。

2、技术参数/服务要求：

- 中央空调冷水机组机组的保养材料包括冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、吸气过滤器和变频冷却液。这些材料各自具有独特的技术要求，以确保冷水机组的正常运行和延长使用寿命。

- 冷冻油作为润滑剂和保护层，对于冷水机组的稳定运行至关重要。它需要具有优良的抗氧化性、黏温特性和热稳定性，以适应机组在不同工况下的运行需求。此外，纯净度高、杂质和水分含量低的冷冻油可以更好地保护机组免受磨损和腐蚀。选择品质优良、与机组相匹配的冷冻油是保养过程中的关键环节。

- 油过滤器的作用是过滤进入冷水机组压缩机内的冷冻油，防止杂质和颗粒物对系统造成损害。它需要具备高过滤精度和良好的耐压性能，以确保有效拦截微小颗粒物，保护压缩机的正常运行。定期更换油过滤器也是保养过程中不可或缺的一环，以保证过滤效果和机组的稳定运行。

- 干燥过滤器主要用于吸收和去除制冷系统中的水分和杂质，防止腐蚀和堵塞。它需要具备高效的吸附能力和良好的化学稳定性，能够有效地去除水分和杂质，同时防止与制冷剂发生化学反应。选择合适的干燥过滤器并定期更换，对于保证制冷系统的正常运行和延长使用寿命具有重要意义。

- 吸气过滤器用于过滤进入冷水机组的空气，防止杂质和颗粒物进入系统造成磨损或堵塞。它需要具备高过滤精度和良好的透气性，能够有效拦截微小颗粒物，同时不影响机组的正常运转。定期检查和清洗吸气过滤器，可以保证其过滤效果和延长使用寿命。

- 变频冷却液作为一种特殊的冷却液，主要用于冷却冷水机组中的变频器。它需要具备高热传导效率和稳定性，能够有效地降低变频器的温度，保证其正常运行。选择适合的变频冷却液是非常重要的，同时在使用过程中还需注意维护和保养，以保证冷却效果和延长使用寿命。

- 品牌、型号、数量要求：

- 特灵CVHG离心机组冷冻油：

- 品牌：特灵

- 编号：OIL22

- 数量：16桶

- 特灵CVHG离心机组油过滤器

- 品牌：特灵

- 编号：FLR1592

- 4个

- 约克冷水机组冷冻油

- 品牌：约克

- 编号：011-00533-000

- 数量：6桶

- 约克冷水机组油过滤器

- 品牌：约克

- 编号：026-32386-000

- 数量：3桶

- 约克冷水机组干燥过滤器

- 品牌：约克

- 编号：026-13508-000

- 数量：3个

- 约克冷水机组吸气过滤器

- 品牌：约克

- 编号：029-16764-000

- 数量：3个

- 约克冷水机组变频冷却液

- 品牌：约克

- 编号：013-02987-000

- 数量：8桶

工期要求：15个日历日。

三、项目控制价：15万元；资金来源：财政性资金；

四、响应文件编写：

1、响应文件应以中文书写。

2、响应文件的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年2月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表。提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）响应人认为需要提供的其他资料。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。上述查询截止时间为：本项目递交响应文件前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）响应文件具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）响应文件有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（9）报价单，格式自拟，报价为包干价，含人工费、材料费、税金等所有费用。

（10）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评分办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应文件价高于拦标价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 1、价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/报价）×100%×30。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应人类似项目案例 | 提供在近三年内(21年2月至今) 承担过类似项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、工作方案 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于①质量保证措施②项目进度控制措施及供货方案③产品验收方案④应急预案 等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 5、供货期进度安排 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得12分； 进度管理措施较合理、较有效，得8分； 进度管理措施不完全合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得4分； 未提供措施方案0分。 | 12 |  |
|  | 6、对招标文件的技术需求响应情况 | 根据投标人对招标文件技术需求的响应情况进行综合评审，最高得10 分，一条不满足扣 2 分，扣完为止。(提供技术偏离表) | 12 |  |
|  | 7、售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包括：①售后服务保障及技术支持方案②备品备件配备方案等。 方案科学合理得10分，方案较为合理得7分，方案基本合理得4分，不合理或无方案：0分。 | 10 |  |

六、开标

- 递交响应文件开始时间：2024年3月20日 下午13:30；递交响应文件截止时间：2024年3月20日 下午14:00；

- 递交文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

- 采购时间：2024年3月20日下午14:00

3、采购地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

4、注意事项：请参加公司被授权人于文件内注明的递交文件地点到场，每公司最多到场1人。