北京大学人民医院西直门、通州院区交换机维保项目 内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门、通州院区交换机维保项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、通州院区

项目概况：为保障系统联网可行并稳定运行，需要维保单位定期检查设备运行状况。现需专业的公司对西直门院区电话交换机老旧设备进行维保。

服务期限：1年。

采购控制价：10万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(21年9月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

6 响应人具备并提供设备原厂出具的授权函

7报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  西直门、通州院区交换机维保项目  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年10月12日9:00——2024年10月17日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11本项目不接受联合体投标。

12采购文件详见本公告附件。

二、服务内容：

维护内容：

维保方需在合同期限内将向甲方提供免费设备维修服务，产品出现故障，需相应提供修理或同等产品替代，维保方需有维保范围内的硬件备件，确保备品备件充足和到位，以备不时之需，并免费提供备用件换下故障板卡，以保证设备系统连续正常运行。

★备品备件保障：在维保期内按维保范围提供至少2块用户板放置现场。（西直门院区、通州院区分别提供）

技术协助服务

维护方需向甲方提供7X24小时热线技术支持服务，提供在线问题的判断及基本操作支持，并提供电话回访及主动与用户沟通，了解设备使用情况，提前帮助用户对系统提高预防能力，投标方应根据招标方要求提供必要的功能调整。

预防性技术服务

乙方将每月提供一次电话沟通，通过与用户工程师电话沟通，了解系统使用情况，进行对应的技术性预防。

乙方将每季度提供一次预防性技术服务：包括通过现场走访或电话沟通了解设备使用情况，为交换机设备进行系统例行测试，以尽可能地减少机器发生故障，提高运行质量。

乙方工程师的定期检查结果或建议，以工作报告的形式提交给甲方指定负责人，此报告也作为甲方接受服务的依据，并由甲方工程师签字确认。

系统巡检服务

保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

系统运行日志的监控，硬件负载、端口运行状态检查；

系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

直观检查终端电缆、插头、插座等可见部分的连接是否牢固。

检查系统中是否存在潜在的问题和隐患，并对这些问题提出改进意见或建议。

发现故障后第一时间内通报相关人员；

★响应时间: 全天24小时，全年365天提供故障排除和技术支持维护服务。

对于紧急问题,乙方应该在1个工作小时内作电话回应, 当书面指导、电话指导、远端维护等有关方式均无法解决问题时，乙方在2个工作小时内赶到现场排除故障、恢复系统的正常运行，并提供书面的报告，由甲方工程师签字确认。

对于非紧急问题乙方应该在1个工作小时内作电话回应, 当书面指导、电话指导、远端维护等有关方式均无法解决问题时，乙方在2个工作小时内赶到现场排除故障、恢复系统的正常运行，并提供书面的报告，由甲方工程师签字确认。

服务要求：

★能力要求：应具备原厂出具的授权函，以确保服务商具有足够的技术服务能力及设备保障能力。

★服务响应：应在北京本地具有熟悉该系统的技术服务人员，提供7*24支持服务，在设备出现故障后保证2小时内达到现场。

维保范围及数量：

西直门院区：

| M3机柜 | 2个 |
| --- | --- |
| ACT28机框 | 3个 |
| ACT14机框 | 1个 |
| 顶部风扇 | 2个 |
| 中部风扇 | 1个 |
| CPU7板 | 2块 |
| GPA2板 | 2块 |
| INTOF板 | 6块 |
| INTOF2板 | 7块 |
| eUA32板 | 1块 |
| Z12板 | 1块 |
| Z24板 | 11块 |
| Z32板 | 5块 |
| eZ32板 | 38块 |
| UA32板 | 24块 |
| 交换机维护终端连接盒 | 1个 |
| 阿尔卡特数字型号电话4004、4010 | 50个 |
| 4035T话务台 | 2台 |
| PAC 2 equipts话务台（含显示器） | 4台 |
| 数字中继板norae2 | 1块 |

通州院区：

| M3机柜 | 1个 |
| --- | --- |
| ACT28机框 | 2个 |
| 机架间连接板 | 4个 |
| CPU板 | 2个 |
| 维护连接盒及线缆 | 1个 |
| 系统资源板 | 1块 |
| eZ32-2模拟用户板 | 38块 |
| 模拟用户来电显示许可 | 400线 |
| 模拟用户许可 | 1200线 |
| eUA32板 | 1块 |
| 数字用户许可 | 10个 |
| 8029数字话机 | 10台 |
| NPRAE-2数字中继板 | 1块 |
| 4059话务台 | 2台 |
| 8019数字话机 | 2台 |
| 数字中继设备 | 1套 |
| 自动话务员软件 | 1套 |
| 整流电源100A | 一组 |
| 蓄电池 12V*4/200AH | 一组 |
| 维护电脑 | 1台 |

三、项目控制价：10万元；资金来源：财政性资金；

四、文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）响应人须具备并提供响应人具备并提供设备原厂出具的授权函。

（4）提供近三年内（2021年9月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（10）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（10）报价部分

①报价函

②报价单（格式自拟）

（11）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年9月至今)承担过类似项目业绩。有一个得4分，最多得20分，没有不得分。 | 20 |  |
| 技术 部分 | 4、人员配置 | 人数合理，分工全面，岗位职责明晰有针对性，且人员有丰富的同类项目经验完全满足项目需要：9分； 人数较合理，分工较全面，岗位职责明晰有一定针对性，且部分人员有同类项目经验，较好地满足项目需要： 6分； 人数不合理，部分岗位不明确，岗位职责不明确或无针对性，人员有同类项目经验少，不能满足项目需要：3分； 未提供针对本项目的团队人员情况的不得分。 | 9 |  |
|  | 5、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点的理解及解决方案和措施： 针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 15 |  |
|  | 6、工期进度计划与保证措施 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 7、应急预案 | 具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：10分； 具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操作性，仅能预防部分安全隐患的：6分； 应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部分安全隐患的：2分； 未提供具体方案：0分。 | 10 |  |

六、递交文件及开启

1、递交文件开始时间：2024年10月18日 下午13:00；截止时间：2024年10月18日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开标时间：2024年10月18日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室