北京大学人民医院2024-2026年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务项目 内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院2024-2026年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务项目

项目地点：北京市西城区西直门南大街11号、西城区阜成门内大街133号、通州区漷县镇南凤西一路39号

项目概况：西直门院区2台、白塔寺院区1台、通州院区1台柴油发电机组设备。其中西直门院区、白塔寺院区为 “百发”备用柴油发电机组，通州院区为“扬科”备用柴油发电机组。

服务期限：合同签订后两年。

采购控制价：48.9万元；资金来源：财政性资金。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5 响应人具备并提供本项目维保设备制造商针对本项目的项目授权书。

6响应人须提供在近三年内(21年10月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

7报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  2024-2026年度柴油发电机组预防性保养与负载试验技术服务  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年10月31日9:00——2024年11月6日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11本项目不接受联合体响应。

12采购文件详见本公告附件。

二、服务内容及要求：

1. 项目概况：

本项目涉及西直门院区2台、白塔寺院区1台、通州院区1台柴油发电机组设备。其中西直门院区、白塔寺院区为 “百发”备用柴油发电机组，通州院区为“扬科”备用柴油发电机组。参照北京地区综合性医院应急电源预防性维保经验，以及发电机组设备制造商维保服务要求对柴油发电机组进行预防性保养与负载试验。

- 维保服务要求

  - 维保设备与数量

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，1#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 2 | 柴油发电机组 | BF-V550发电机组 (备用功率440KW，2#机组） | 西直门院区 | 1台 |
| 3 | 柴油发电机组 | BF-V358S发电机组 (备用功率286KW） | 白塔寺院区 | 1台 |
| 4 | 柴油发电机组 | QST-1000GF发电机组 (备用功率1000KW） | 通州院区 | 1台 |
|  | 合计 |  |  | 4台 |
|  | 燃料加注服务 |  | 三个院区 | 4次 |
|  | 柴油 | 负20号 | 三个院区 | 按需 |

  - 服务要求

    - 响应人确保医院的备用电源系统运行平稳且高效。对维保设备进行年度预防性保养与负载试验维保服务，延长设备使用寿命，防范供电安全生产事故。

    - 按照设备维保规范要求，制定详尽的、合规与安全的维保服务方案，以及应急预案。

    - 为保证服务技术能力与合规性，响应人配备有项目经理、专业的服务工程师以及专职安全员。

2.2.3.1项目经理保障落实项目服务组织计划；

2.2.3.2服务工程师须持证上岗，获得国家安全生产监督管理总局颁发的低压电工证书、设备制造商颁发的人员培训证书，具备相应实操能力；

2.2.3.3专职安全员须获得北京市住房和城乡建设委员会颁发的综合类专职安全生产管理考核证书（C本）；

2.2.3.4响应人提供上述维保服务人员近半年的社保缴纳证明。

    - 为了确保维保项目实施中提供设备原厂的备件及技术服务。响应人具备并提供本项目维保设备制造商“针对本项目的项目授权书，以此保障售后服务质量与制造商渠道的原厂备品备件供应及技术支持。

    - 响应人具备并提供企业安全生产许可证书。

    - 按照设备制造商维保规范要求，每年对维保设备发电机组进行一次设备预防性保养，包括更换空气滤清器、机油滤清器、旁滤滤清器、柴油滤清器、水滤清器、机油、防冻液等常规设备保养消耗品与易损件等耗材配件；（材料必须是原厂设备配置）。

    - 设备预防性保养更换的耗材配件质保期壹年；

    - 响应人拟制预防性负载试验方案。依据柴油发电机组运行特点，以及机组制造商有关产品维护保养规范，发电机组应在各功率段至满负荷下运行至少4小时/次.年。响应人应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500kW的负载试验设备（总体规格不低于1000kW）及相应规格电缆进行负载试验，包括常用功率值试验、100%满载试验、阶段加载、过载试验，以及三相电压、三相电流、有功功率、频率、突加突减等电气参数负载试验；

    - 负载试验过程中发现的问题，响应人应向采购人提交解决方案及预算，采购人批准后实施，保障发电机组达到负载试验合格要求；

    - 响应人提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议。

  - 其他要求

2.3.1 负载箱的品质与安全可靠性是保障检验机组设备与相关电气设备安全运行的关键，响应人采用的负载箱设备应具有官方主管部门认证的检验报告。

2.3.2 响应人需承诺提供柴油（-20号）的供货服务，负责柴油的运输及设备加注服务，服务费用包含在本项目报价内（详见报价单格式）。购买柴油费用按照采购人下单时当期市场价计算，接受采购人询价采购结算或另行签订补充协议结算。

三、项目控制价：48.9万元；资金来源：财政性资金；

四、文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年10月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）报价部分

①报价函

②分项报价单

| 序号 | 设备、型号 | 位置 | 数量 | 次数 | 项目 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组BF-V550发电机组(备用功率440KW，1#机组） | 西直门院区 | 1台 | 3次 | 周期性设备保养 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |  |
| 2 | 柴油发电机组BF-V520350发电机组(备用功率440KW，2#机组） | 西直门院区 | 1台 | 3次 | 周期性设备保养 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |  |
| 3 | 柴油发电机组BF-V358S发电机组(备用功率286KW） | 白塔寺院区 | 1台 | 3次 | 周期性设备保养 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |  |
| 4 | 柴油发电机组QST-1000GF发电机组(备用功率1000KW） | 通州院区 | 1台 | 3次 | 周期性设备保养 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周期性负载试验 |  |  |
| 5 | 燃料加注服务 |  |  | 4次 | —— |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包含人工费、运费、材料费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（9）服务要求中要求提供的其他资质及材料。

（10）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年10月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、人员配置 | 人数合理，分工全面，岗位职责明晰有针对性，且人员有丰富的同类项目经验完全满足项目需要：5分； 人数较合理，分工较全面，岗位职责明晰有一定针对性，且部分人员有同类项目经验，较好地满足项目需要：3分； 人数不合理，部分岗位不明确，岗位职责不明确或无针对性，人员有同类项目经验少，不能满足项目需要：1分； 未提供针对本项目的团队人员情况的不得分。 | 5 |  |
|  | 5、服务方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得12分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得8分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得4分； 未提供方案不得分。 | 12 |  |
|  | 6、安全措施方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得9分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得6分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得3分； 未提供方案不得分。 | 9 |  |
|  | 7、服务质量的控制与管理措施 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：8分； 质量管理措施较合理、较有效：4分； 质量管理措施不合理：0分。 | 8 |  |
|  | 8、服务进度计划与保证措施 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排、维保响应时效等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 9、应急预案 | 具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：10分； 具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操作性，仅能预防部分安全隐患的：7分； 应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部分安全隐患的：4分； 未提供具体方案：0分。 | 10 |  |

六、递交文件及开启

1、递交文件开始时间：2024年11月7日 下午13:00；截止时间：2024年11月7日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

3、开标时间：2024年11月7日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室