北京大学人民医院2025 年度全院初效、中效及高效过滤器采购项目

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：2025 年度全院初效、中效及高效过滤器采购项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区

项目概况：本项目为保障我院集中空调设备、分体空调设备、手术室净化系统设备正常运行，空调送风洁净卫生，需要对空调设备内的初效、中效及高效过滤器定期更换。

服务期限：1年。供货及安装周期：不超过15日历日（含测量时间）。

采购控制价：453567元；资金来源：财政性资金。

- 采购须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(2021年11月至今) 内北京市三级甲等医院或同等类型的集中空调通风系统清洗服务业绩类似，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 2025 年度全院初效、中效及高效过滤器采购项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年11月28日9:00——2024年12月4日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件。

12本项目不接受联合体响应。

- 项目要求：

1.技术要求：此次采购所有产品，全部要求符合国家环保标准；

系统所有涉及的设计标准规范；产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范必须完全符合中华人民共和国的相关条例及规范。

GB50333    医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50591    洁净室施工及验收规范

GB/T 13554  高效空气过滤器

GB/T 14295  空气过滤器

GB/T 6165   高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力

2.服务期：12个月

3.本项目为单价采购项目，不承诺总价；在服务期及预算许可范围内，按实际发生金额结算。

4.本项目中西直门院区与通州院区独立核算，分别开具发票。

- 名称、规格、数量及用途：

| 序号 |  | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单价控制价 | 年预估用量 |  | 单价报价（元） | 总价报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 700200 | 初效过滤器 | 595*595*46G4 板式 | 62 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
| - 2 |  | 700201 | 初效过滤器 | 595*290*46G4 板式 | 51 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
| - 3 |  | 700705 | 初效过滤器 | 595*595*95G3一次性 | 72 | 192 |  |  |  | 门诊五层循环机组 |  |
| - 4 |  | 700706 | 初效过滤器 | 290*595*95G3一次性 | 51 | 120 |  |  |  | 门诊五层循环机组（10） |  |
| - 5 |  | 701165 | 初效过滤器 | 620*620*46G4板式 | 62 | 4 |  |  |  | 西直门院区 |  |
| - 6 |  | 701409 | 初效过滤器 | 460*420G3 | 41 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
| - 7 |  | 701410 | 初效过滤器 | 350*330G3 | 36 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
| - 8 |  | 710246 | 初效过滤器 | 635*1200*5G4无纺布无框 | 22 | 192 |  |  |  | 生殖中心 |  |
| - 9 |  | 710258 | 初效过滤器 | 552*307*10G2锦凸网铝合金 | 41 | 37 |  |  |  | 门诊手术室1-8术间.13间.18间回风 |  |
| - 10 |  | 710263 | 初效过滤器 | 370*390*10G2锦凸网铝合金 | 40 | 55 |  |  |  | 门诊4层内走廊.5层内外走廊及辅助用房回风 |  |
| - 11 |  | 710266 | 初效过滤器 | 545*545*10G2锦凸网铝合金 | 50 | 2 |  |  |  | 门诊手术室外走廊 |  |
| - 12 |  | 710267 | 初效过滤器 | 380*330*10G2锦凸网铝合金 | 39 | 20 |  |  |  | 门诊4层外走廊.女更衣室.复苏室.仪器室.护士办公室.药品间.敷料间 |  |
|  |  | 710291 | 初效过滤器 | 480*480*15G2双层锦凸网铝合金 | 47 | 11 |  |  |  | 门诊手术室23-27术间和麻醉恢复室 |  |
|  |  | 710298 | 初效过滤器 | 592*287*46G4无纺布铝合金 | 51 | 32 |  |  |  | 4C新风机房 |  |
|  |  | 710306 | 初效过滤器 | 905*305*10G2锦凸网铝合金 | 52 | 15 |  |  |  | 门诊手术室12.13.14.15.16术间 |  |
|  |  | 710307 | 初效过滤器 | 510*307*10G2锦凸网铝合金 | 41 | 2 |  |  |  | 门诊手术室12间 |  |
|  |  | 710312 | 初效过滤器 | 605*305*10G2锦凸网铝合金 | 44 | 11 |  |  |  | 门诊手术室12.13.14.15.16术间 |  |
|  |  | 710313 | 初效过滤器 | 705*313*10G2锦凸网铝合金 | 47 | 1 |  |  |  | 门诊手术室13间 |  |
|  |  | 710317 | 初效过滤器 | 505*305*10G2锦凸网铝合金 | 41 | 2 |  |  |  | 门诊手术室14间 |  |
|  |  | 710318 | 初效过滤器 | 450*305*10G2锦凸网铝合金 | 41 | 1 |  |  |  | 门诊手术室14间 |  |
|  |  | 710321 | 初效过滤器 | 805*305*10G2锦凸网铝合金 | 50 | 2 |  |  |  | 门诊手术室15间 |  |
|  |  | 710323 | 初效过滤器 | 905*305*10G2锦凸网铝合金 | 52 | 15 |  |  |  | 门诊手术室12-16间 |  |
|  |  | 710333 | 初效过滤器 | 350*305*10G2锦凸网铝合金 | 37 | 16 |  |  |  | 门诊手术室19-22术间 |  |
|  |  | 710352 | 初效过滤器 | 595*595*40G2铝箔网镀锌板 | 87 | 80 |  |  |  | 六层机房循环机组（36）和新风机组（6） |  |
|  |  | 710353 | 初效过滤器 | 595*290*40G2铝箔网镀锌板 | 59 | 39 |  |  |  | 六层机房循环机组； |  |
|  |  | 710356 | 初效过滤器 | 690*655*95G3无纺布铝合金 | 117 | 1 |  |  |  | 信息中心机房 |  |
|  |  | 710357 | 初效过滤器 | 770*410*95G3无纺布纸框 | 83 | 1 |  |  |  | 信息中心 |  |
|  |  | 710359 | 初效过滤器 | 610*620*46G4无纺布铝合金 | 58 | 4 |  |  |  | 肝炎楼恒温恒湿 |  |
|  |  | 710360 | 初效过滤器 | 460*420G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 36 | 1 |  |  |  | 肝炎楼恒温恒湿 |  |
|  |  | 710361 | 初效过滤器 | 350*330G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 32 | 1 |  |  |  | 肝炎楼恒温恒湿 |  |
|  |  | 710362 | 初效过滤器 | 620*620*46G4无纺布铝合金 | 66 | 1 |  |  |  | 肝炎楼恒温恒湿 |  |
|  |  | 710364 | 初效过滤器 | 435*370*46G2无纺布铝合金 | 48 | 11 |  |  |  | 楼外核磁 |  |
|  |  | 710365 | 初效过滤器 | 725*290*10G2锦凸网铝合金 | 47 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710366 | 初效过滤器 | 735*290*10G2锦凸网铝合金 | 47 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710367 | 初效过滤器 | 815*400*20G2铝箔网铝合金 | 70 | 2 |  |  |  | 门诊楼B2 |  |
|  |  | 710368 | 初效过滤器 | 770*400*100G3无纺布纸框 | 86 | 1 |  |  |  | 门诊楼B2 |  |
|  |  | 710369 | 初效过滤器 | 1250*455*15G2锦凸网镀锌板 | 63 | 1 |  |  |  | 门诊楼B1坡道 |  |
|  |  | 710370 | 初效过滤器 | 425*455*50G2锦凸网铝合金 | 50 | 7 |  |  |  | 门诊楼B超室 |  |
|  |  | 710373 | 初效过滤器 | 800*400*20G2铝箔网铝合金 | 72 | 2 |  |  |  | 门诊楼生化室 |  |
|  |  | 710374 | 初效过滤器 | 600*1050*35G2锦凸网镀锌板 | 62 | 4 |  |  |  | 门诊楼B2库房 |  |
|  |  | 710375 | 初效过滤器 | 887*887*35G2锦凸网镀锌板 | 68 | 2 |  |  |  | 门诊楼B2 |  |
|  |  | 710376 | 初效过滤器 | 815*400*20G2铝箔网铝合金 | 63 | 1 |  |  |  | 门诊楼B2 |  |
|  |  | 710377 | 初效过滤器 | 650*570*25G2铝箔网铝合金 | 69 | 3 |  |  |  | 门诊楼B1药库 |  |
|  |  | 710378 | 初效过滤器 | 645*570*25G2铝箔网铝合金 | 68 | 1 |  |  |  | 门诊楼B1药库 |  |
|  |  | 710379 | 初效过滤器 | 595*290G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 36 | 1 |  |  |  | 门诊楼楼顶西 |  |
|  |  | 710380 | 初效过滤器 | 580*580*530G4 聚酯纤维无纺布5mm | 70 | 1 |  |  |  | 门诊楼大厅 |  |
|  |  | 710381 | 初效过滤器 | 915*600G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 54 | 3 |  |  |  | 门诊楼一层药库 |  |
|  |  | 710382 | 初效过滤器 | 615*495*20G2铝箔网铝合金 | 61 | 3 |  |  |  | 门诊楼一层抢救室 |  |
|  |  | 710385 | 初效过滤器 | 600*600*15G4无纺布镀锌板 | 51 | 28 |  |  |  | 科研楼2、4、5、6、7、8、9层 |  |
|  |  | 710391 | 初效过滤器 | 595*290*46G4无纺布铝合金 | 51 | 236 |  |  |  | 科研楼9层（2）、科研楼10层（2）、病房楼B、C区新风机组（56）、门诊楼B2空调机房（8）、生化室（40）； |  |
|  |  | 710392 | 初效过滤器 | 595*595*46G4无纺布铝合金 | 62 | 204 |  |  |  | 病房楼3A（2）、科研楼9层（2）、10层（6）、门诊楼B2空调机房（12）、生化室（40）、放射科（10）； |  |
|  |  | 710393 | 初效过滤器 | 630*600*46G4无纺布铝合金 | 66 | 1 |  |  |  | 科研楼10层动物室 |  |
|  |  | 710394 | 初效过滤器 | 485*185*10G2锦凸网铝合金 | 35 | 6 |  |  |  | 科研楼10层动物室 |  |
|  |  | 710398 | 初效过滤器 | 300*608*15G4无纺布镀锌板 | 37 | 12 |  |  |  | 科研楼B1（3）、B2（3） |  |
|  |  | 710399 | 初效过滤器 | 608*608*15G4无纺布镀锌板 | 51 | 24 |  |  |  | 科研楼B1（6）、B2（6） |  |
|  |  | 710401 | 初效过滤器 | 340*750*15G4无纺布镀锌板 | 43 | 4 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710402 | 初效过滤器 | 600*600*10G4无纺布镀锌板 | 51 | 1 |  |  |  | 科研楼1层 |  |
|  |  | 710404 | 初效过滤器 | 750*500*15G4无纺布镀锌板 | 52 | 26 |  |  |  | 科研楼3层（1）、多功能厅（6）、食堂（2）、热力站（2）、冷冻机房（2） |  |
|  |  | 710405 | 初效过滤器 | 1400*600G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 73 | 2 |  |  |  | 科研楼3层 |  |
|  |  | 710408 | 初效过滤器 | 1000*600G4无纺布镀锌板 双层尼龙网、厚度约5mm | 58 | 2 |  |  |  | 科研楼5层 |  |
|  |  | 710412 | 初效过滤器 | 390*390*46G4无纺布铝合金 | 46 | 34 |  |  |  | 病房楼A区新风机组 |  |
|  |  | 710413 | 初效过滤器 | 493*390*46G4无纺布铝合金A区1层-20层 | 48 | 122 |  |  |  | 病房楼A、B、C区新风机组 |  |
|  |  | 710414 | 初效过滤器 | 495*495*46G4无纺布铝合金 | 51 | 72 |  |  |  | 病房楼A区（现场是493） |  |
|  |  | 710415 | 初效过滤器 | 592*592*46G2铝箔网铝合金 | 59 | 15 |  |  |  | 病房楼B区12层 |  |
|  |  | 710416 | 初效过滤器 | 592*287*46G2铝箔网铝合金 | 52 | 5 |  |  |  | 病房楼B区12层 |  |
|  |  | 710433 | 初效过滤器 | 595*287*46G4无纺布铝合金 | 51 | 1 |  |  |  | 病房楼C区11层 |  |
|  |  | 710443 | 初效过滤器 | 592*490*46G4无纺布铝合金 | 61 | 1 |  |  |  | 病房楼B3地下车库 |  |
|  |  | 710444 | 初效过滤器 | 493*493*50G4无纺布铝合金 | 51 | 20 |  |  |  | B3地下车库 |  |
|  |  | 710445 | 初效过滤器 | 592*592*46G4无纺布铝合金 | 62 | 4 |  |  |  | 病房楼B2地下车库 |  |
|  |  | 710446 | 初效过滤器 | 592*493*46G4无纺布铝合金 | 61 | 1 |  |  |  | 病房楼B2地下车库 |  |
|  |  | 710447 | 初效过滤器 | 595*390*46G4无纺布铝合金 | 58 | 2 |  |  |  | 病房楼2A、B2地下车库 |  |
|  |  | 710448 | 初效过滤器 | 592*592*46G4无纺布铝合金 | 62 | 1 |  |  |  | 病房楼B1地下车库 |  |
|  |  | 710449 | 初效过滤器 | 592*493*46G4无纺布铝合金 | 61 | 4 |  |  |  | 病房楼2A、B1地下车库 |  |
|  |  | 710450 | 初效过滤器 | 493*493*50G4无纺布铝合金 | 51 | 1 |  |  |  | 病房楼B1地下车库 |  |
|  |  | 710451 | 初效过滤器 | 965*265*10G2锦凸网铝合金51 | 55 | 1 |  |  |  | 病房楼A区5-20层(无9层） |  |
|  |  | 710452 | 初效过滤器 | 762*265*15G2锦凸网铝合金 | 51 | 1 |  |  |  | 病房楼A区5-20层(无9层） |  |
|  |  | 710489 | 初效过滤器 | 702*255*20G2锦凸网铝合金 | 51 | 1 |  |  |  | 肠道门诊单独楼 |  |
|  |  | 710490 | 初效过滤器 | 405*400G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 37 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710491 | 初效过滤器 | 402*402G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 39 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710492 | 初效过滤器 | 100*200G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 28 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710493 | 初效过滤器 | 367*170G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 32 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710494 | 初效过滤器 | 420*170G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 32 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710495 | 初效过滤器 | 780*170G2锦凸网无框 双层尼龙网、厚度约5mm | 41 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 710496 | 初效过滤器 | 1680*170G2锦凸网无框 | 57 | 1 |  |  |  | 消毒供应中心地下一层 |  |
|  |  | 781200 | 初效过滤器 | 750*600*15G4无纺布镀锌板 | 73 | 12 |  |  |  | 科研楼食堂、热力站、冷冻机房 |  |
|  |  | 781201 | 初效过滤器 | 无纺布 595*492*46G4 | 61 | 30 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组 |  |
|  |  | 781202 | 初效过滤器 | 无纺布 492*492*46G4 | 51 | 32 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组（4）、日间手术室（2） |  |
|  |  | 781203 | 初效过滤器 | 无纺布492*290*46G4 | 47 | 18 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组（3）、日间手术室（1） |  |
|  |  | 781247 | 初效过滤器 | 1430*770*20G2铝型材、双层尼龙网 | 66 | 1 |  |  |  | 门诊B2层1#全空气机组新风口过滤网 |  |
|  |  | 781248 | 初效过滤器 | 450*250*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 26 | 1 |  |  |  | 病房楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781249 | 初效过滤器 | 960*260*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 36 | 1 |  |  |  | 病房楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781250 | 初效过滤器 | 760*260*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 32 | 1 |  |  |  | 病房楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781251 | 初效过滤器 | 1104*95*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 32 | 1 |  |  |  | 病房楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781252 | 初效过滤器 | 550*200*10G2铝型材、双层尼龙网 | 28 | 1 |  |  |  | 病房楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781253 | 初效过滤器 | 420*420*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 29 | 1 |  |  |  | 科教楼风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781254 | 初效过滤器 | 500*500*5G2镀锌骨架、双层尼龙网 | 33 | 1 |  |  |  | 2C手术室风机盘管回风过滤网 |  |
|  |  | 781255 | 初效过滤器 | 289*595*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 51 | 8 |  |  |  | 科教楼9层实验室全空气机组（4） |  |
|  |  | 781256 | 初效过滤器 | 495*595*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 61 | 8 |  |  |  | 科教楼9层实验室全空气机组（4） |  |
|  |  | 781257 | 初效过滤器 | 357*595*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 57 | 20 |  |  |  | 急诊急救中心屋面新风机组（10） |  |
|  |  | 781258 | 初效过滤器 | 592*592*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 62 | 8 |  |  |  | 急诊急救中心2层新风机组（4） |  |
|  |  | 781259 | 初效过滤器 | 492*592*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 61 | 4 |  |  |  | 急诊急救中心2层新风机组（2） |  |
|  |  | 781260 | 初效过滤器 | 291*592*46G4铝型材、龙骨架、无纺布 | 61 | 4 |  |  |  | 急诊急救中心2层全空气机组（2） |  |
|  |  | 700918 | 高效过滤器 | 914*762*69H13无隔板 铝框、玻纤滤材 | 665 | 3 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701255 | 高效过滤器 | 610*730*100H13 | 621 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701256 | 高效过滤器 | 620*620*150H13 | 345 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701257 | 高效过滤器 | 597*597*150H13 | 335 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701258 | 高效过滤器 | 965*480*120H13 | 324 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701259 | 高效过滤器 | 630*630*150H13 | 349 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701413 | 高效过滤器 | 1219*762*69H13无隔板 铝框、玻纤滤材 | 864 | 0 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710533 | 高效过滤器 | 484*484*220H10PP纸镀锌板 亚高效 | 297 | 0 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 710539 | 高效过滤器 | 484*484*220H13玻璃纤维滤材镀锌板 | 297 | 0 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 710544 | 高效过滤器 | 1220*762*69H13玻璃纤维滤材铝合金 | 865 | 0 |  |  |  | 门诊手术室手术间（1#2#5#6#） |  |
|  |  | 710551 | 高效过滤器 | 914*762*69H13玻璃纤维滤材铝合金 | 667 | 0 |  |  |  | 门诊手术室手术间（3#4#7#8#9#-22#) |  |
|  |  | 710555 | 高效过滤器 | 475*475*69H13玻璃纤维滤材铝合金 | 262 | 0 |  |  |  | 门诊手术室4层5层走廊及辅房 |  |
|  |  | 710614 | 高效过滤器 | 510*510*150H13玻璃纤维滤材铝合金 | 342 | 1 |  |  |  | 肝炎所 |  |
|  |  | 710615 | 高效过滤器 | 625*625*150H13玻璃纤维滤材铝合金 | 400 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710616 | 高效过滤器 | 630*630*150H13玻璃纤维滤材铝合金 | 403 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710617 | 高效过滤器 | 484*484*220H13玻璃纤维滤材铝合金 | 297 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710618 | 高效过滤器 | 960*484*220H13玻璃纤维滤材铝合金 | 542 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710620 | 高效过滤器 | 484*484*220H13玻璃纤维滤材镀锌板 | 297 | 0 |  |  |  | 科研楼10层动物实验室 |  |
|  |  | 710621 | 高效过滤器 | 320*320*220H13玻璃纤维滤材镀锌板 | 242 | 0 |  |  |  | 科研楼10层动物实验室 |  |
|  |  | 710622 | 高效过滤器 | 630*630*220H13玻璃纤维滤材镀锌板 | 407 | 0 |  |  |  | 科研楼10层动物实验室 |  |
|  |  | 781204 | 高效过滤器 | 490*490*292H10 玻璃纤维 板式 亚高效 | 449 | 12 |  |  |  | 手术室新风机组AHU-9（4）、日间手术室（2） |  |
|  |  | 781205 | 高效过滤器 | 490*287*292H10 玻璃纤维 板式 亚高效 | 407 | 10 |  |  |  | 手术室新风机组AHU-9（4）、日间手术室（1） |  |
|  |  | 781206 | 高效过滤器 | 592*592*292H10 玻璃纤维 板式 亚高效 | 476 | 12 |  |  |  | 手术室新风机组AHU-23 |  |
|  |  | 781207 | 高效过滤器 | 594*490*292H13 手术室负压排风机 | 462 | 0 |  |  |  | 门诊手术室1间负压排风机 |  |
|  |  | 781208 | 高效过滤器 | 592*287*292H10 玻璃纤维 板式 亚高效 | 421 | 1 |  |  |  | 日间手术室新风机组（原） |  |
|  |  | 781261 | 高效过滤器 | 485*200*96H14无隔板、铝框、玻纤滤材 | 185 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 781262 | 高效过滤器 | 250*150*96H14无隔板、铝框、玻纤滤材 | 113 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 781263 | 高效过滤器 | 250*250*96H14无隔板、铝框、玻纤滤材 | 144 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 781264 | 高效过滤器 | 300*200*96H14无隔板、铝框、玻纤滤材 | 141 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 781265 | 高效过滤器 | 480*200*96H14无隔板、铝框、玻纤滤材 | 184 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（2） |  |
|  |  | 781266 | 高效过滤器 | 440*340*120H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框 | 366 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 781267 | 高效过滤器 | 540*390*120H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框 | 295 | 1 |  |  |  | 6B23床负压病房（1） |  |
|  |  | 710627 | 过滤网 | 540*560*30F7塑料 VRV空调室内机 | 63 | 1 |  |  |  | 病房楼9A骨髓移植 |  |
|  |  | 711214 | 铝箔粗效 | 990*1180*45G2 铅丝框骨架、铝箔网2硬4软加2层尼龙网 | 214 | 7 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 711215 | 铝箔粗效 | 790*490*45G2 铅丝框骨架、铝箔网2硬4软加2层尼龙网 | 86 | 4 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 711216 | 铝箔粗效 | 1400*550*45G2 铅丝框骨架、铝箔网2硬4软加2层尼龙网 | 149 | 3 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 711217 | 铝箔粗效 | 1400*650*45G2 铅丝框骨架、铝箔网2硬4软加2层尼龙网 | 171 | 3 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 711218 | 铝箔粗效 | 245*245*45G2 铅丝框骨架、铝箔网2硬4软加2层尼龙网 | 41 | 4 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 700202 | 中效过滤器 | 595*595*20*460/6F5 袋式 化纤滤材 | 66 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 700203 | 中效过滤器 | 595*290*20*460/3F5 袋式 化纤滤材 | 47 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 700204 | 中效过滤器 | 595*495*20*460/4F5 袋式 化纤滤材 | 55 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 700703 | 中效过滤器 | 592*592*20/550-8F8袋式 | 95 | 384 |  |  |  | 手术室五、六层循环机组(52)及新风机组（6） |  |
|  |  | 700704 | 中效过滤器 | 287*592*20/550-4F8袋式 | 68 | 164 |  |  |  | 手术室五、六层循环机组 |  |
|  |  | 700917 | 中效过滤器 | 290*290*96F7板式 | 61 | 40 |  |  |  | 手术室排风 |  |
|  |  | 701164 | 中效过滤器 | 592*592*25/300-8F7袋式 | 75 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701254 | 中效过滤器 | 600*500*550-6F5袋式 | 66 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701411 | 中效过滤器 | 295*595*20/550-4F7袋式 | 58 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 701412 | 中效过滤器 | 595*595*20/550-8F7袋式 | 88 | 1 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710497 | 中效过滤器 | 1210*610*550F6合成纤维无纺布无框 | 76 | 8 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 710498 | 中效过滤器 | 1390*540*550F6合成纤维无纺布无框 | 76 | 7 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 710499 | 中效过滤器 | 592*287/3*46*250F7合成纤维无纺布铝合金 | 48 | 1 |  |  |  | 日间手术室新风机组4C |  |
|  |  | 710500 | 中效过滤器 | 592*287/4*20*550F8合成纤维无纺布铝合金 | 65 | 3 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710501 | 中效过滤器 | 595*595*46/500-6 F8 合成纤维无纺布铝合金 化纤滤材 | 79 | 36 |  |  |  | 病房楼3A新风机房 |  |
|  |  | 710502 | 中效过滤器 | 595*290*46/500-6 F8 合成纤维无纺布铝合金 化纤滤材 | 73 | 16 |  |  |  | 病房楼B、C区新风机房 |  |
|  |  | 710503 | 中效过滤器 | 595*595*150F7合成纤维无纺布铝合金 | 101 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710504 | 中效过滤器 | 680*510*400F7合成纤维无纺布铝合金 | 73 | 1 |  |  |  | 制剂楼 |  |
|  |  | 710505 | 中效过滤器 | 600/6*500*550F5合成纤维无纺布无框 | 68 | 19 |  |  |  | 门诊楼B超室 |  |
|  |  | 710506 | 中效过滤器 | 525/8*595*20/550F7合成纤维无纺布铝合金 | 86 | 20 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710507 | 中效过滤器 | 290*595*46/500-3 F8合成纤维无纺布铝合金 化纤滤材 | 55 | 216 |  |  |  | 病房楼B、C区新风机房 |  |
|  |  | 710508 | 中效过滤器 | 430/4*420*400F5合成纤维无纺布无框 | 47 | 32 |  |  |  | 门诊楼B2 |  |
|  |  | 710509 | 中效过滤器 | 520/5*540*500F5合成纤维无纺布无框 | 52 | 22 |  |  |  | 门诊楼B1药房 |  |
|  |  | 710510 | 中效过滤器 | 595*290/3*20*450F6合成纤维无纺布铝合金 | 50 | 16 |  |  |  | 科研楼10层 |  |
|  |  | 710511 | 中效过滤器 | 595*595/*6*20*450F6合成纤维无纺布铝合金 | 70 | 32 |  |  |  | 科研楼10层 |  |
|  |  | 710514 | 中效过滤器 | 490*390（4）*46/250F5合成纤维无纺布铝合金 | 62 | 11 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 710626 | 中效过滤器 | 692*765F8无纺布无框 化纤滤材，厚度约5mm | 61 | 34 |  |  |  | 病房楼9A骨髓移植 |  |
|  |  | 711125 | 中效过滤器 | 490*592*381 F8级铝合金边框 | 79 | 2 |  |  |  | 西直门院区 |  |
|  |  | 781209 | 中效过滤器 | 490*490*534-6F8 袋式 | 63 | 48 |  |  |  | 手术室新风机组AHU-9 |  |
|  |  | 781210 | 中效过滤器 | 490*287*534-6F8 袋式 | 57 | 48 |  |  |  | 手术室新风机组AHU-9 |  |
|  |  | 781211 | 中效过滤器 | 595*595*300F8 合成纤维 | 65 | 48 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组 |  |
|  |  | 781212 | 中效过滤器 | 595*492*300F8 合成纤维 | 62 | 60 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组 |  |
|  |  | 781213 | 中效过滤器 | 492*492*300F8 合成纤维 | 61 | 28 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组（4）、日间手术室（2） |  |
|  |  | 781214 | 中效过滤器 | 595*290*300F8 合成纤维 | 55 | 32 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组 |  |
|  |  | 781215 | 中效过滤器 | 492*290*300F8 合成纤维 | 52 | 18 |  |  |  | 门诊楼B2空调机房新风机组（3）、日间手术室（1） |  |
|  |  | 781216 | 中效过滤器 | 390*490*46/500-4 F8 合成纤维 | 48 | 44 |  |  |  | 病房楼B、C区新风机房 |  |
|  |  | 781268 | 中效过滤器 | 290*595*25*4*450F8袋式、化纤滤材 | 52 | 8 |  |  |  | 科教楼9层实验室全空气机组（2） |  |
|  |  | 781269 | 中效过滤器 | 495*595*25*4*450F8袋式、化纤滤材 | 58 | 8 |  |  |  | 科教楼9层实验室全空气机组（2） |  |
|  |  | 781278 | 高效过滤器 | 305*305*90H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框、侧液槽20 | 207 | 16 |  |  |  | 方舱发热门诊 |  |
|  |  | 781279 | 高效过滤器 | 305*305*94H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框、顶液槽15 | 214 | 2 |  |  |  | 方舱发热门诊 |  |
|  |  | 781280 | 高效过滤器 | 610*610*93H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框、顶液槽20 | 642 | 2 |  |  |  | 方舱发热门诊 |  |
|  |  | 781281 | 高效过滤器 | 412*412*93H14带法兰、玻纤滤材、不锈钢外框、侧液槽20 | 330 | 8 |  |  |  | 方舱发热门诊 |  |
|  |  | 781282 | 初效过滤器 | 595*595*46 G4 板式 | 62 | 80 |  |  |  | 通州院区住院楼 |  |
|  |  | 781283 | 初效过滤器 | 290*595*46 G4 板式 | 51 | 264 |  |  |  | 通州院区住院楼 |  |
|  |  | 781284 | 初效过滤器 | 493*493*46 G4无纺布铝合金 | 51 | 20 |  |  |  | 通州院区住院楼 |  |
|  |  | 781285 | 初效过滤器 | 493*595*46 G4无纺布铝合金 | 61 | 14 |  |  |  | 通州院区住院楼 |  |
|  |  | 781286 | 初效过滤器 | 无纺布290*493*46 G4 | 47 | 20 |  |  |  | 通州院区东西裙楼 |  |
|  |  | 781287 | 初效过滤器 | 无纺布490*287*46 G4 | 47 | 2 |  |  |  | 通州院区东西裙楼 |  |
|  |  | 781288 | 初效过滤器 | 无纺布490*490*46 G4 | 51 | 2 |  |  |  | 通州院区东西裙楼 |  |
|  |  | 781289 | 初效过滤器 | 无纺布287*490*46 G4 | 47 | 1 |  |  |  | 通州院区东西裙楼 |  |
|  |  | 781290 | 中效过滤器 | 490*490*381 F8 合成纤维 | 57 | 2 |  |  |  | 通州院区行政楼 |  |
|  |  | 781291 | 中效过滤器 | 287*490*381 F8 合成纤维 | 52 | 2 |  |  |  | 通州院区行政楼 |  |
|  |  | 781292 | 中效过滤器 | 490*287*381 F8 合成纤维 | 52 | 2 |  |  |  | 通州院区行政楼 |  |
|  |  | 781293 | 中效过滤器 | 495*595*20 F8 合成纤维 | 52 | 2 |  |  |  | 通州院区行政楼 |  |
|  |  | 781294 | 中效过滤器 | 595*595*20 F8 合成纤维 | 63 | 2 |  |  |  | 通州院区行政楼 |  |
|  |  | 781295 | 初效过滤器 | 592*592*46 G4 | 66 | 420 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781296 | 初效过滤器 | 592*290*49 G4 | 62 | 192 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781297 | 初效过滤器 | 592*490*46 G4 | 51 | 288 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781298 | 初效过滤器 | 490*490*46 G4 | 61 | 48 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781299 | 中效过滤器 | 592*592*381F8 | 51 | 252 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781300 | 中效过滤器 | 592*290*381 F8 | 66 | 126 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781301 | 中效过滤器 | 592*490*381 F8 | 41 | 183 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781302 | 中效过滤器 | 490*490*381 F8 | 63 | 48 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781303 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 H10 | 57 | 20 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 781304 | 亚高效过滤器 | 592*490*292 H10 | 476 | 28 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效H10 | 592*290*292 | 462 | 12 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器 | 无隔板484*484*69 | 421 | 0 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器 | 无隔板320*320*69 | 269 | 0 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 高效箱式有隔板玻纤过滤器610*305*292 | 157 | 0 |  |  |  | 通州院区手术室 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | W594*H594*D46（100E）纸框无纺布板式G4 | 587 | 12 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | W594*H490*D46（100E）纸框无纺布板式G4 | 62 | 12 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | W592*H592*D381-6 镀锌框化纤袋式F8 | 55 | 6 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | W592*H490*D381-6 镀锌框化纤袋式F8 | 66 | 6 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效过滤器 | W592*H592*D292 塑料框化纤密褶式H10 | 63 | 4 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效过滤器 | W592*H490*D292 塑料框化纤密褶式H10 | 476 | 4 |  |  |  | 生殖中心ahu-1 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | W594*H289*D46（100E）纸框无纺布板式G4 | 462 | 24 |  |  |  | 生殖中心ahu-2 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | W287*H592*D381-3 镀锌框化纤袋式F8 | 44 | 12 |  |  |  | 生殖中心ahu-2 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效过滤器 | W592*H287*D292 塑料框化纤密褶式H10 | 41 | 4 |  |  |  | 生殖中心ahu-2 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | W594*H594*D46（100E）纸框无纺布板式G4 | 421 | 12 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | W594*H490*D46（100E）纸框无纺布板式G4 | 62 | 12 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | W592*H592*D381-6 镀锌框化纤袋式F8 | 55 | 6 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | W592*H490*D381-6 镀锌框化纤袋式F8 | 66 | 6 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效过滤器 | W592*H592*D292 塑料框化纤密褶式H10 | 63 | 4 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效过滤器 | W592*H490*D292 塑料框化纤密褶式H10 | 476 | 4 |  |  |  | 生殖中心ahu-3 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 484*484*70 | 462 | 17 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 320*320*70 | 273 | 9 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 556*256*46F5 | 159 | 24 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 456*256*46F5 | 47 | 21 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 456*256*46F5 | 43 | 12 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 856*256*46F5 | 43 | 18 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 350*350*46F5 | 61 | 18 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 350*350*46F5 | 43 | 2 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 350*350*46F5 | 43 | 1 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 250*250*46F5 | 43 | 2 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 250*250*46F5 | 35 | 12 |  |  |  | 生殖中心 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 320*320*90 | 184 | 17 |  |  |  | 日间手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 480*480*90 | 326 | 21 |  |  |  | 日间手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 900*190*292 | 433 | 10 |  |  |  | 日间手术室 |  |
|  |  | 新增 | 高效过滤器H13 | 305*610*292 | 587 | 2 |  |  |  | 日间手术室 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | 493*595*46mmG4 | 61 | 108 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  |  | 新增 | 初效过滤器 | 595*595*46mmG4 | 62 | 60 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 490*592*292mmF8 | 55 | 54 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  |  | 新增 | 中效过滤器 | 592*592*292mmF8 | 63 | 30 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效H10 | 490*592*292mm | 462 | 32 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  |  | 新增 | 亚高效H10 | 592*592*292mm | 476 | 20 |  |  |  | 日间手术室机组 |  |
|  | 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：以上报价为在满足招标文件技术要求的基础上的包干价，含所有产品的包装费、安装费、配送费、运输费、税金、 产生垃圾的处理等所有费用；配件不在单独报价，均包含在整体报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供货及安装周期：不超过15日历日（含测量时间）；服务期：12个月

- 本项目不接受进口产品

- 本项目不接受联合体参与

- 其他要求：

- 所有过滤器均需符合国家及行业相关规定；

- 所有过滤器均需符合院方规格、材质等需求，且提交产品合格证，产品均为全新的、完整无破损的，安装完成正常使用；

- 供应商需对列表中的过滤器尺寸进行复核；

- 初效及中效过滤器，要求按院方要求送至指定位置，办理交接手续，签字验收；高效过滤器，要求提前和现场相关人员沟通，产品送至指定位置，并进行安装；

- 高效过滤器要求运输到场并安装，检验合格，拆除、安装、检验工作必须有专业技术人员完成，与设备相关的，隐含的、标书明确的所有安装所需配件配套材料、检验等相关费用均包含在本次响应报价中。所有相关的检验与测试相关费用均包含在本次响应报价中；完成检验后需要恢复天花饰面；

- 要求响应人具有医院更换高效过滤器相关经验；

- 供应商需具有初效、中效及高效过滤器的生产能力；

- 为了保证院方统一管理，要求供应商提供同一品牌的产品，不能有贴牌生产的产品；

- 供应商必须提供清单上明确列出的全新过滤器及正常运行和安装所需的全部附件､备件；负责包装､运输至指定地点；

- 响应时响应单位需提供所供中效（F8）、亚高效（H10）、高效（H13）的CMA检测报告;

- 高效过滤器由厂家供货并负责安装，供货时厂家需提供高效过滤器的出厂检验报告，并在安装后使用粒子计数仪对高效过滤器逐台检漏并记录，出具书面的检测报告。

三、项目控制价： 453567元，报价超过此预算的响应将被拒绝。资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、响应文件应以中文书写。

2、响应文件的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年10月至今）类似业绩。提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）供应商对本项目的服务承诺，需响应采购文件中对各项服务的具体要求，提供技术响应偏离表，逐条响应。

（5）供应商具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。上述查询截止时间为：本项目递交响应文件前5个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）供应商提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）供应商需提供以下要求的合格的CMA检测报告：中效过滤器（F8）、亚高效过滤器（H10）、高效过滤器（H13）。

（9）此次招标所有主材与辅材，全部要求符合国家环保标准（需供应商做出承诺）。

（10）报价部分（按照服务要求内的明细清单报价，报价为包干价，包括设备、服务、税金等一切费用）

①报价函

②总报价表供应商应按照项目要求4.（一）中附表格式报价，加盖公章。

（11）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评分办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应文件价高于采购控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的评审专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价/报价）×100%×30。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 供应商具有质量管理体系（GB/T 19001-2008/ISO 9001-2008）、环境管理体系（GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004）、职业健康安全管理体系（GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007）认证证书（提供扫描件），每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年10月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、对招标文件的技术需求响应情况 | 根据供应商对招标文件技术部分的响应情况进行综合评审，最高得10分，一条不满足扣1分，扣完为止。（参照技术响应偏离表） | 10 |  |
| 技术 部分 | 5、供货方案 | 针对供应商能够充分说明保证本项目按时供货及进度所采用的措施、计划，配备车辆、人员等供货及安装方案情况进行综合评审，酌情评分 （科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 15 |  |
|  | 6、服务承诺 | 供应商对本项目的服务承诺（包括但不限于质量保修期等） 根据服务承诺的合理、完善程度，酌情评分。 （科学合理得12分，较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） | 12 |  |
|  | 7、应急响应方案 | 根据供应商提供的质保期内紧急情况应急处理方案、响应时间等进行评审： 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，合理分析且满足采购要求，得12分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得8分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求，得4分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求，得0分。 | 12 |  |

六、开启

1、递交文件开始时间：2024年12月6日 下午13:00；递交文件截止始时间：2024年12月6日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

3、开启时间：2024年12月6日 下午14:00

4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

5、注意事项：请参加响应公司被授权人于文件内注明的时间到场