北京大学人民医院安防维护保养项目采购文件

一、采购公告

1、项目名称：安防维护保养项目

2、项目概况：我院拟对2025年度西直门、白塔寺、通州院区安防系统、设备进行维护保养（清单详见附件1）。

3、采购控制价：30万元

4、资金来源：财政性资金

5、项目期限：1年

6、投标文件所需资料：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近3个月任意1个月）。

（4）投标人需出具的上一年度（或2023年度）财务审计报告复印件或近6个月任意1个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2022年1月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

（8）报名成功后需根据院方要求进行现场踏勘。

二、项目需求

医院安全技术防范系统要求 GB/T31458-2015：

第7.7.2条 医院应建立安全技术防范系统运行、维护保障的长效机制，应定期对安全技术防范系统进行维护、保养,保障系统正常的运行状态。系统维护保养应符合 GA1081 的相关规定；

第7.7.6条 安全技术防范设施出现故障时，应在 24h内修复，在系统恢复前应取有效的应急防范措施。

维保服务需包含工作内容对监控系统所有摄像机、传输设备、存储设备、终端显示、视频平台等设备进行维修保养。

（一）摄像机：3067个。

1、定期焦距调整；2、固件升级；3、易损件（白光灯、电源）检查；4、故障维修响应；5、易损耗备件保障；

（二）显示设备：35块LED大屏。

1、35块大屏及配套视频矩阵、解码器等软件（固件）升级；2、显示系统功能测试；3、定期色彩、亮度调整统一；4、故障维修响应；5、易损耗备件保障；

（三）传输设备：交换机89台。

1、核心交换机及接入交换机的除尘和技术维护；2、交换机定期性能检测；3、故障维修响应；4、易损耗备件保障；5、固件升级；6、传输线路维护；

（四）存储设备：

1、34台存储主机及扩展柜定期检查；2、定期硬盘检查维护；3、视频录像信息抽查（是否有录像，天数是否满足要求）；4、故障维修响应；5、易损耗备件保障；

（五）视频平台设备：

1、平台服务器、显示工作站设备硬件功能检查；2、定期更新操作系统、系统垃圾清理、病毒检测；3、平台功能检查，包括常用功能、时钟同步、平台各项操作等；4、故障维修响应；

（六）报警主机：1、12台报警主机设备硬件检查；2、监控中心接警软件功能维护与软件升级；3、定期模拟报警状态，触发报警检查，包括报警提示、响应时间、接警软件状态反应；4、报警设备故障维修响应；5、易损耗备件保障；

（七）报警按钮：

1、904处报警按钮设备硬件检查；2、、定期模拟报警状态，触发报警检查，包括报警提示、响应时间、接警软件状态反应；4、报警设备故障维修响应；5、易损耗备件保障；

（八）广播功放：

1、44台广播功放硬件检查；2、定期检测广播系统功能；3、定期设备环境检查；4、传输线路维护；5、故障维修响应；6、易损耗备件保障；

（九）广播音响、话筒。

1、全院1481个音箱、97支广播话筒硬件检查；2、定期检测广播系统功能；3、定期设备环境检查；4、传输线路维护；5、故障维修响应；6、易损耗备件保障；

（十）安检门：

1、11台安检门设备整机外观无破损及变形等状况；2、门体上报警指示灯和电源指示灯：检查设备报警指示灯和电源状态指示灯状态是否正常；3、信息显示屏：检查设备信息显示屏工作状态是否正常；4、运转情况：设备待机状态及运转过程中均无异常声音。

（十一）安检机：

1、8套安检机设备整机外观无破损及变形等状况；2、通道出入口的铅门帘：检查设备铅门帘完好、无破损，无卷起露出通道内部；3、X射线指示灯和电源指示灯：检查设备X射线指示灯和电源状态指示灯状态是否正常；4、扫描包裹检查图像及颜色：显示器图像及颜色正常；物体成像形状及颜色正常；扫描图像背景干净，无横竖条纹或色块等现象；扫描图像完整、不缺失；5、运转情况：设备待机状态及运转过程中均无异常声音；6、电动滚筒和传送带：电动滚筒和传送带运行过程中无异响、运转正常；传送带无走偏、破损；7、坡台、非机动辊道：坡台、非机动辊道无损坏或变形；物品通过时辊道正常运转；8、检查摄像头显示：摄像头是否对端进出口；摄像功能正常；9、散热风扇及防尘网 各部位散热风扇均正常工作，无异响；风扇接线紧固；散热风扇和防尘网无积灰；10、操作键盘 操作键盘功能正常，按键灵敏，无卡涩；擦拭键盘使表面无污物、灰尘。

（十二）人脸识别速通门：

1、11套人员出入口人面识别速通门闸机通道的技术维护；2、速通门定期性能检测；3、故障维修响应；4、备件保障；5、固件升级；6、线路维护。

（十三）周巡检：

1、确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常；2、确保系统时标与北京标准时间误差不超过一分钟。3、检查服务器和存储系统，确保功能有效；4、确认网络设备工作正常，功能有效；5、每周对系统进行巡检，自行排除小故障，并对设备做好巡检报告。

（十四）月巡检：

1、每月对系统进行全面检测，对系统运行情况进行分析，及时发现并排除故障。2、对容易老化的零部件进行全面检查，一但发现老化现场及时更换维修，检查录像存储时间是否满足要求。3、全面检查图像状态，如发现虚焦、遮挡等情况及时处理；4、中控室设备的除尘、清理，每月不少于一次；5、对易吸尘部位每月清理一次；6、对24小时连续工作的监控设备每月定期维护1次；检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

（十五）季度系统检测：

1、摄像机清洁、确认监控方位和实际使用要求相一致；室内、外防护罩应清洁、牢固；进线口密封确认，监视器应清洁，散热应正常；确认图像质量和原设计方案相一致；云台上、下、左、右控制应齐全有效；光、电信号转换器应工作正常；硬盘录像机控制、预览、录像以及回放应符合设计方案要求；硬盘录像机机器内应清洁、除尘，确认散热风扇工作正常；2、对监控中心和集结点设备进行一次除尘、清理设备显示的尘土，对前段设备卸下进行彻底吹风除尘，调整摄像机清晰度及监控位置；3、对UPS进行充放电测试，确保停电后备用电源能正常使用，同时检查机房设备运行情况及通风、散热、供电系统，确保设备正常运行；4、检测传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行；5、出具季度维护、维修、保养统计数据及系统运行情况评估报告；6、对前端摄像机、防护罩等部件进行清洗，每季度不少于一次；7、根据监控系统各部分设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行；对容易老化的监控设备部件每季度进行一次全面检查；7、每季度定期对监控系统和设备进行优化。提供每季度一次的监控系统网络性能检测。

（十六）年系统状态总结：

1、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况。与最后一次季度检测同步完成，出具全年维护保养统计数据及系统运行情况评估报告。2、根据维护、维修、保养记录等统计数据，提出下一年系统维保建议及预算。

重大活动保障：重大活动、甲方指定特殊时期提供的现场保障服务，资深维修专员准时到达现场并积极与甲方沟通，并进行必要的系统检测等，确保活动或特殊时期时间内系统的正常运行

（十七）维保服务需明确列出科学、规范的工作流程及服务响应时间

包括维保服务前的项目准备，项目实施过程中的数据采集和分析，维保服务后的总结和分析等。

中标人委派维修人员工作日驻场西直门院区1人（每周保证在通州院区1天），及时响应维修故障并制定维护方案及巡检安排等。用户报故障后，中标人的技术人员须即时响应；电话响应无法解决问题的须于6小时内到达现场，检查出系统故障原因并提出可行性处理方案，排除线路和设备故障，使系统正常运行（人力无法抗拒的天灾等问题除外）。

如果设备故障在12小时后仍然无法排除，24小时内提供备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。在此期间，系统中断运行不得超过24小时。

（十八）设备定期巡检服务

每周 1 次中标人派专业维修人员到现场对整个安全技术防范系统设备进行一次 检查和维护，并认真填写巡检记录表，以备查询。系统扩充、升级支持服务，中标人提供系统运行期间的系统扩充、免费软件版本升级及功能更新服务。当用户所用的操作系统有更新的版本出现；或者使用的软件需要更新的操作系统支持；或者有 更新的硬件部件可以用到系统上时，中标人须及时向用户做出通知并根据实际情况做出 操作系统升级的方案，以确保系统一直运行在良好的状态。（采购人可提供系统、设备源代码）

（十九）维保费用要求

投标报价应按竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容进行报价，应包括所需设备、材料、人工、管理、安装、利润、税金及政策性文件规定的各项费用。 签订维保合同后，如遇系统出现故障时中标人维修人员赴现场将不再收取人工及服 务费用，而只按成本收取损坏设备的返厂维修及材料费用，如果此费用低于￥1000.00 元时由中标人承担（清单详见附件2），若此费用高于￥1000.00 元（不含）时由采购人承担。 中标人需详细列出维保费用明细，并明确列出系统运行正常情况下主要设备的常规 养护费用。

（二十）质量要求

根据国家和北京市现行的质量评定标准及其有关规定，维修保养服务质量达到优 良标准。

（二十一）其他相关要求

中标公司必须设有售后服务部，并提供客户服务专线电话 服务中心负责接听采购人服务请求电话，备案后根据请求内容，转相关部门处理， 并跟踪处理进程。 根据采购人的要求，免费为采购人人员技术培训。 中标人在维修工作期间，必须遵守医院的有关制度和规定，服从院方的管理。 本次招标的中标人必须承诺：与其他单位进行良好合作，服从采购人、监理等单 位的协调、管理；自行负责相关项目方面的各种审批及验收手续，承担办理相关手续 所发生的各种费用等。 招标范围内的全部内容均不得转让、不得分包、不得挂靠。 保修服务承诺：新更换配件保修 3 年。

三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）开标日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2022年1月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的项目需求（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）开标一览表，投标人应按照如下格式报价，加盖公章。

| 摄像机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 摄像机 | 宇视 | 1950 |  |  |  |
|  | 大华 | 986 |  |  |  |
|  | 海康威视 | 131 |  |  |  |
|  | 海康威视 | 50 |  |  |  |
| 报警设备 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（个） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 报警按钮 | 霍尼韦尔 | 904 |  |  |  |
| 报警器 | 海康威视 | 300 |  |  |  |
| 广播功放 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 广播功放 | 网络功放 | 44 |  |  |  |
| 交换机 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 交换机 | 华三 | 55 |  |  |  |
|  | 华为 | 15 |  |  |  |
|  | 宇视 | 14 |  |  |  |
| 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 存储系统 | 宇视 | 19 | 0 | 19 |  |
|  | 大华 | 12 | 0 | 12 |  |
|  | 海康 | 3 | 0 | 3 |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 宇视平台服务器 | 宇视 | 1 |  |  |  |
| 海康平台服务器 | 海康 | 1 |  |  |  |
| 大华平台服务器 | 大华 | 1 |  |  |  |
| 安检设备 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 安检门 | 中科医信 | 4 |  |  |  |
| 安检门 | 海康 | 7 |  |  |  |
| 安检机 | 中科医信 | 4 |  |  |  |
| 安检机 | 海康 | 4 |  |  |  |
| 速通门 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 数量（台） | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 人脸识别闸机 | 海康 | 11 |  |  |  |
| 总价：(大写金额) （小写金额） |  |  |  |  |  |

3、项目报价：为总价包干价，含税金等一切费用。

4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 | 评标价格 （20分） | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 26 | 企业管理体系证书（6分） | 投标人有质量认证体系证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有环境认证体系证书得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有职业健康安全管理认证证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 投标文件质量（4分） | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得4分，每出现一个错误扣1分，扣完为止，满分4分。 |
|  |  | 现场踏勘 （6分） | 是否参加现场踏勘 西直门、白塔寺院区踏勘（3分） 通州院区踏勘（3分） |
|  |  | 投标人业绩评价（10分） | 根据投标人近三年（2022年1月至今）承担类似项目业绩，每个业绩2分，最多10分。 注：1.投标人业绩合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件加盖公章，否则业绩不予认可。 |
| 技术部 分 | 54 | 满足项目需求（20分） | 项目需求全部满足得20分，其中一项不满足扣2分。（需附偏离表或承诺函） |
|  |  | 工作流程及其进度安排（12分） | 措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得12分； 措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得8分； 措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得4分； 措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |
|  |  | 人员配备 （10分） | 人员数量充足、专业齐全、工作经验丰富得10分； 人员数量充足、专业齐全、工作较经验丰富得5分 人员数量不充足、专业不齐全、工作经验不丰富得0分 |
|  |  | 对项目应急保障方案及服务方案（12分） | 整体方案科学合理、技术完整、安全性高，得12分； 整体方案较科学合理、技术相对完整、安全性较高，得8分； 整体设计一般、技术一般、安全性一般，得4分； 整体设计较差、技术完整度差、安全性差，得0分。 |

六、踏勘

2025年1月13日上午8：30通州院区门诊楼前

（联系人/电话：吴长胜/15201580754）

2025年1月13日上午11:00西直门院区门诊楼前

（联系人/电话：马丽青/18600168138）

七、开启

1、递交文件截止时间：2025年1月16日08:30

2、开标时间：2025年1月16日9:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1004

（开标时授权委托人需携带身份证原件）

4、联系人：张老师 010-88317076

附件1

| 摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 摄像机 | 宇视 | 1801 | 0 | 1950 |  |  |
|  | 大华 | 888 | 0 | 986 |  |  |
|  | 海康威视 | 131 | 0 | 131 |  |  |
|  | 海康威视 | 50 | 0 | 50 |  |  |
| 报警设备 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 报警按钮 | 霍尼韦尔 | 904 | 0 | 904 |  |  |
| 报警器 | 海康威视 | 300 | 0 | 300 |  |  |
| 广播功放 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 广播功放 | 网络功放 | 44 | 0 | 44 |  |  |
| 交换机 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 交换机 | 华三 | 55 | 0 | 55 |  |  |
|  | 华为 | 15 | 0 | 15 |  |  |
|  | 宇视 | 14 | 0 | 14 |  |  |
| 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 存储系统 | 宇视 | 19 | 0 | 19 |  |  |
|  | 大华 | 12 | 0 | 12 |  |  |
|  | 海康 | 3 | 0 | 3 |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 宇视平台服务器 | 宇视 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 海康平台服务器 | 海康 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 大华平台服务器 | 大华 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 安检设备 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 安检门 | 中科医信 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 安检门 | 海康 | 7 | 0 | 7 |  |  |
| 安检机 | 中科医信 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 安检机 | 海康 | 4 | 0 | 4 |  |  |
| 速通门 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌 | 总数量 | 质保期内数量 | 需维保数量 | 备注 |  |
| 人脸识别闸机 | 海康 | 11 | 0 | 11 |  |  |

附件2

| 维保范围（1000元）内常用清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：配件无法维修将免费更换 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光模块 | 国产 | 1 | 个 |
| 2 | 光端盒 | 国产 | 1 | 个 |
| 3 | 光纤耦合器 | 国产 | 1 | 个 |
| 4 | 光纤尾纤 | 国产 | 1 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 国产 | 1 | 条 |
| 6 | 半球摄像机 | 海康 | 1 | 台 |
| 7 | 筒型摄像机 | 海康 | 1 | 台 |
| 8 | 半球摄像机 | 大华 | 1 | 台 |
| 9 | 筒型摄像机 | 大华 | 1 | 台 |
| 10 | 摄像机电源 | 国产 | 1 | 块 |
| 11 | 摄像机支架 | 国产 | 1 | 个 |
| 12 | 主机电源 | 国产 | 1 | 块 |
| 13 | 主机风扇 | 国产 | 1 | 块 |
| 14 | 拾音器 | 国产 | 1 | 个 |
| 15 | 紧急按钮 | 国产 | 1 | 个 |
| 16 | 防区报警模块 | 国产 | 1 | 个 |
| 17 | 报警电池 | 国产 | 1 | 个 |
| 18 | 补光灯 | 国产 | 1 | 个 |
| 19 | 键盘/鼠标 | 国产 | 1 | 个 |
| 20 | 光纤收发器 | 国产 | 1 | 个 |
| 21 | 小型HUB | 国产 | 1 | 个 |
| 22 | 小型螺丝、支架、配件等 | 国产 | 1 | 个 |