北京大学人民医院负压泵房负压真空泵采购项目

院内采购文件

- 采购公告

（一）项目内容

- 项目名称：北京大学人民医院负压泵房负压真空泵采购项目

- 项目地点：北京市西城西直门南大街11号

- 项目概况：目前医院负压泵房的1号负压真空泵出现严重损坏，损坏部位涉及核心部件及相关电路系统。此故障对医院的正常医疗秩序产生了负面影响，若不及时处理，可能会进一步恶化影响手术室等区域的负压质量，对患者的治疗环境构成潜在威胁，现需购置新的负压真空泵。

- 质保期：不低于1年。

- 项目控制价：68,200元；资金来源：财政性资金。

（二）响应人须知

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

- 响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

- 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

- 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，响应人不得被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，且在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。

- 响应人须提供在近三年内(22年3月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

- 报名需准备的材料：①法人授权委托书；②法定代表人身份证；③经办人身份证；④营业执照⑤业绩证明，以及响应须知中所要求提供的其他相关资料。以上材料需提供复印件并加盖公章。

- 报名具体操作方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以电子扫描件的形式，发送至指定邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院负压泵房负压真空泵采购项目材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

- 报名时间：2025年4月8日9:00——2025年4月14日16:30

- 如有疑问请联系：010-88325859苗老师

- 本项目不接受联合体响应。

- 采购文件详见本公告附件，请直接下载。

- 本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

二、项目要求

设备规格及性能：中选方所提供的负压真空泵应符合医院的实际需求，能够满足全年365天、每天24小时不间断运转的高强度工作要求。设备的流量、压力等关键参数应达到或优于医院现有设备的性能指标，具体要求如下：

- 参考品牌：①Robuschi（鲁布斯奇）②Elmo Rietschle（里其乐）③Nash（GD纳士）

（注：参考品牌不作为唯一指定，供应商可提供符合使用需求的同等或以上品牌产品）

- 规格参数：

- ★参数：吸气量：500m³/h

- ★极限真空度：33mbar

③功率：15kw

④电压：380V

⑤转速：970r/min

⑥防水等级：IP55

⑦绝缘等级：F级

- 设备质量及材质：

设备应采用优质的材料和先进的制造工艺，确保其质量可靠、性能稳定。泵体及关键部件应具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够适应医院复杂的工作环境。

- 安全性能：

设备应具备完普的安全保护装置，如过载保护、短路保护、超压保护等以防止设备在运行过程中发生安全事故。设备的电气系统应符合国家相关标准和规范，确保电气安全。

- 安装调试：

中选方应负责拆除损坏的1号负压真空泵，并将其妥善处理。新设备的安装应严格按照设备的安装说明书和相关标准进行，确保设备安装牢固、连接可靠，安装完成后，中选方应进行全面的调试工作，确保设备能够正常运行，并达到规定的性能指标。调试过程中应进行必要的测试和检验，如流量测试、压力测试、噪音测试等，并提供详细的测试报告。

- 设备质量及材质：

设备应采用优质的材料和先进的制造工艺，确保其质量可靠、性能稳定。泵体及关键部件应具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够适应医院复杂的工作环境。

- 安全性能：

设备应具备完善的安全保护装置，如过载保护、短路保护、超压保护等以防止设备在运行过程中发生安全事故。设备的电气系统应符合国家相关标准和规范，确保电气安全。

- 安装调试：

中选方应负责拆除损坏的1号负压真空泵，并将其妥善处理。新设备的安装应严格按照设备的安装说明书和相关标准进行，确保设备安装牢固、连接可靠安装完成后，中选方应进行全面的调试工作，确保设备能够正常运行，并达到规定的性能指标。调试过程中应进行必要的测试和检验，如流量测试、压力测试、噪音测试等，并提供详细的测试报告。

- 供货要求：15个日历日

10.质保期：整机质保≥1年

三、项目控制价

68,200元（资金来源：财政性资金）

四、响应文件要求

- 响应文件语言 中文（有关产品型号、专用名词等可除外）。

- 响应文件组成

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2022年3月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）响应人提供需出具上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）报价单，格式自拟（报价为包干价，含人工费、材料费、检测费、利润、税金等全部费用）

- 响应文件份数、装订要求

（1）纸质版响应文件：①正本（盖章原件）1份；②副本（正本复印件）4份。（请将响应文件的正本与副本分别封装，并加贴封条。响应文件封面分别注明“正本”或“副本”，并详细列明项目名称及响应人名称。同时，在封套的封口处加盖响应人单位的公章。）

（2）电子版响应文件：1份（盖章扫描版），以U盘的形式单独封装。

（3）响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

- 下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1.评审委员会组成：本项目评审委员会由院内科室随机抽取的5名专家组成。

2.采购评审办法：评审委员会将按照采购文件的有关要求和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评分法对初步审查合格的响应人的响应文件进行综合评分，具体评分标准详见下表。每位评审专家独立评分，所有评委的评分总分，即为每个响应人的最终得分。按照评审得分由高到低顺序推荐1名候选人（若出现总得分相同的情况，则依据价格部分的得分顺序进行排列）。采购部门根据评审委员会的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为中选人。

3.评分因素和评分标准（说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分）

| 评分模块 | 评审因素 | 评分标准说明 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为基准价，其价格为满分。 其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（基准价/响应报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务部分 | 管理体系 认证 | 有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(22年3月至今)承担过类似业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术部分 | 项目方案 | （1）服务方案（12分）： 科学合理得12分，较为合理得8分，基本合理得4分，不合理或无方案0分。 | 12 |  |
|  |  | （2）安全措施方案（5分）： 科学合理得5分，较为合理得3分，基本合理得1分，不合理或无方案0分。 | 5 |  |
|  |  | （3）人员安排（5分）： 科学合理得5分，较为合理得3分，基本合理得1分，不合理或无方案0分。 | 5 |  |
|  |  | （4）应急响应方案（8分）： 科学合理得8分，较为合理得4分，基本合理得2分，不合理或无方案0分。 | 8 |  |
|  | 服务质量的控制与管理 | 科学、全面、合理、有效得12分；较合理、较有效得8分； 基本合理得4分；不合理或无方案得0分。 | 12 |  |
|  | 响应文件与采购文件所要求的技术符合程度 | 响应文件相对采购文件的方案及技术要求没有偏离或高于采购文件的技术要求则为满分12分；如果有偏离，评委视为偏离情况，每有一项负偏离减2分，酌情扣分；（根据技术服务响应偏离表） | 12 |  |

六、递交文件及开启

- 响应文件递交时间：2025年4月14日下午13:00分整至13:30分整（北京时间）

- 响应文件递交地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室

- 评审时间：2025年4月14日 下午14:00

- 评审地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室

- 注意事项：请参加公司被授权人于文件内注明的递交文件时间到场。