北京大学人民医院一键报警系统安装项目比选文件

一、比选公告

1、项目名称：一键报警系统安装项目

2、项目概况：我院拟对西直门、通州院区的一键报警设备进行采购安装。

3、采购控制价：36.1286万元

4、资金来源：财政性资金

5、供货安装期限：45天

6、质保期：不少于2年

7、投标须知：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图，投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（6）投标人需具有《电子与智能化工程专业承包资质》叁级或以上资质；

（7）投标人须提供在近三年内(2022年10月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（8）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

- 项目要求：

（一）西直门院区

室内设备箱 （数量3个）

1.设备尺寸：400mm×300mm×200mm。

2.箱体材质：冷轧钢板。

3.箱门配置：单门。

4.防护等级（IP 等级）：IP54。

报警按钮 （数量180个）

1.规格：小方型紧急按钮。

2.防火阻燃：防火ABS阻燃。

3.连接方式：具有常开/常闭输出。

4.复位功能：钥匙复位。

5.额定电流：300(mA)。

6.额定电压(VDC)：250。

报警防区模块 （数量180个）

1.适用范围：适用于 VISTA-120、VISTA-250BP、VISTA-128BPT 等总线主机。

2.工作电流：2mA。

3.支持回路：支持 2 个常闭回路。

总线报警主机 （数量2台）

1.提供9个有线防区

2.可最多扩展119个防区

3.可分为8个独立控制的子系统，提供7个等级150个用户码

4.能保存512条事件记录

5.具备电话断线监测能力

6.具有规定权限的用户能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备有相应的指示。设防失败时，控制指示设备能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。

7.强制设防操作在事件记录中进行记录。

8.当控制指示设备处于设防状态时，在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路进行事件记录，并至少给出一次指示及入侵报警信号和/或信息。

9.在防护区域内进行设防时，应具有延时报警功能；在防护区域外进行设防时，不应具有延时报警功能。

#10.当设备处于设防状态时，退出延时功能应符合：当退出延时时间不可调时，应不大于45s，当可调时，应不大于300s。

#11.设备处于工作状态，设置为24h 响应的探测回路被触发后，应立即给出指示及入侵报警信号和/或信息。在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路进行事件记录，并至少给出一次指示及入侵报警信号和/或信息。

总线报警键盘 （数量2个）

1.电气参数：工作电压 12VDC，电流消耗 150mA。

2.显示特性：拥有 32 字符液晶显示屏。

3.按键特性：按键持续背光，设有四个可编程功能键。

4.其他特性：声音提示系统状态、进入 / 退出延时、其他报警状态等。

报警电池 （数量2块）

1.报警主机配套电池。

2.规格为12v7ah。

总线报警网络模块 （数量2块）

1.配套总线式系列主机专用网络模块。

2.具备数据传输稳定、速度快，编程简单，可反控主机等特点。

3.数据可同时群发至多中心。

防区报警主机 （数量2台）

1.防区数量：16 个。

2.防区功能：具备末端电阻监控功能。

3.网络连接：具心跳检测功能。

4.事件记录：255 条，可实现掉电存储。

5.用户密码：支持 1 个系统主密码、1 个副主码和 13 个用户密码。

6.键盘连接：可接 8 个 LED 键盘或 4 个 LCD 键盘。

7.机壳盖板或门有锁定装置，机内有防拆探测装置。

8.有清晰、永久的标志。

9.按GB/T17626.2中严酷等级3进行，空气放电：8kV(塑料外壳)，接触放电：6kV(金属外壳)，不产生误报警和漏报警。

10.按GB/T17626.3中严酷等级3进行，频率范围：80MHz~1000MHz，试验场强：10V/m，调制频率：1kHz，调制深度：80%，不产生误报警和漏报警。

11.按GB/T17626.4中严酷等级3进行，将电快速脉冲群注入到电源线上和/或信号输入线上/输出线上，分别在设置警戒和解除警戒两种状态下，不产生误报警和漏报警。

防区报警键盘 （数量2台）

1.功耗：12VDC，35mA。

2.适用范围：可配合 16 防区的报警主机使用。

3.键盘特性：每个防区用数字 LED 表示，内置蜂鸣器提示系统状态，具有防拆保护功能。

4.其他：支持 1 个系统主密码、1 个副主码和 13 个用户密码，具备 255 条事件记录且可掉电存储。

报警电池 （数量2块）

1.报警主机配套电池。

2.规格为12v7ah。

防区报警网络模块 （数量2块）

1.配套分线式系列主机专用网络模块。

2.具备数据传输稳定、速度快，编程简单，可反控主机等特点。

3.数据可同时群发至多中心。

（二）通州院区

室内设备箱 （数量2个）

1.设备尺寸：400mm×300mm×200mm。

2.箱体材质：冷轧钢板。

3.箱门配置：单门。

4.防护等级（IP 等级）：IP54。

报警按钮 （数量232个）

1.规格：小方型紧急按钮。

2.防火阻燃：防火ABS阻燃。

3.连接方式：具有常开/常闭输出。

4.复位功能：钥匙复位。

5.额定电流：300(mA)。

6.额定电压(VDC)：250。

报警防区扩展模块 （数量232个）

1.支持2路防区输入扩展。

2.支持地址拨码设置。

3.支持最大传输距离2400m。

4.支持总线供电。

5.遵循MBus通讯协议。

报警控制器 （数量2台）

1.报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路。

2.报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）。

3.无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区。

4.网络制式：4G可选。

5.网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口。

6.电话线：1路PSTN。

7.RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机。

8.M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM。

9.蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah。

10.辅电输出：1路DC12V/1A。

11.蜂鸣器：1个。

12.供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz。

13.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）。

报警控制器键盘 （数量2个）

1.配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯。

2.支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作。

3.支持本地、遥控器、IC卡（最大支持32个）等布撤防方式。

4.支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能。

报警电池 （数量2块）

1.报警主机配套电池。

2.规格为12v7ah。

智慧医疗综合管理平台 （数量1套）

1.综合管理平台集成系统管理、视频管理、报警管理。

2.支持对导入、导出平台excle 业务数据进行密码加密。

3.支持人员、组织、卡片、车辆、逻辑组织字段进行自定义字段管理，并应用在新增、编辑、查看的界面。

4.支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息。

5.支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载系统菜单;支持自动加载新增业务组件的系统菜单。

6.支持管理1万个角色信息，100万个用户信息，100万个人员信息，50万个车辆信息，100万张卡片信息，300万路总通道信息的管理。

7.支持最大1亿条数据记录。

8.支持查看角色信息列表，包括角色名称、角色等级，是否绑定用户，支持查看、编辑、删除角色操作支持角色权限管理，可配置角色的权限等级、系统菜单、设备组织、业务组织、部门组织、设备操作的权限。

9.支持批量设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用、是否故障支持手动修改报警类型的报警名称、故障类型支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载系统报警类型;支持自动加载新增业务组件的报警类型支持对报警类型自定义选择和预览不同的报警详情和报警处理页面(自定义选项由业务子系统上报)支持自定义新增报警类型，包括报警类型名称、报警等级、报警归属设备、是否保存的信息配置。

10.支持报警事件进行处理，包括处理状态，处理备注支持按照通道、报警类型、时间段查询报警，报警等级可使用颜色进行区分支持自动根据报警类型选择的报警处理详情界面自动加载自定义的报警详情信息，并进行报警处理支持查看报警详情信息，可查看报警的联动视频、图片，可导出报警记录和图片信息。

11.支持对服务器和服务产生的报警进行查看和处理及批量处理支持按服务器、服务层级展示服务树，在树节点上统计该节点及其子节点上产生的未处理报警数量统计支持按照报警类型、报警等级、报警状态、时间段进行选，支持按报警名称进行模糊搜索。

12.支持查看系统模块的授权状态、授权日期及模块对应授权的路数，支持授权信息的导入、导出。

13.支持查看服务器上的日志空间总量、已使用量及预计容量占满的天数，可对日志进行一键清空操作支持按时间和空间设置日志空间的清理策略。

14.支持记录用户操作日志、服务器在离线日志;支持服务日志导出支持按服务、服务器、时间段搜索服务日志，并支持导出日志文件。

15.支持报警模块展示支持新增报警展示支持报警消息滚动更新支持查看消息详情。

16.支持设备自动获取。

17.支持添加、删除、编辑报警主机设备类型支持报警主机设备类型状态展示（离线时展示离线原因）。

18.支持事件联动功能，包括视频，邮件，门禁等。

19.支持服务推送报警主机相关报警。

20.支持报警主机统计过滤功能支持报警主机状态展示功能支持子系统状态展示功能支持防区状态展示功能支持设备布防、撤防、消警操作支持子系统布防、撤防、消警操作支持防区旁路、取消旁路操作支持打开报警主机关联视频功能支持报警主机信息查看功能支持搜索组织、设备、子系统功能。

#21.支持报警实时感知，通过标签定位到具体位置并告知报警具体情况，可全局按时间（日、周、月）、按报警严重等级进行报警统计分析，生成不同等级报警的待处理项。

报警视频通道授权 （数量1000路）

视频通道数量权限授权，授权后具备如下功能：

1.实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能。

2.报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警。

3.云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能。

4.录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能。

5.视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡。

6.云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置。

7.热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析。

8.流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发。

三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）开标一览表

（2）本文件“投标须知”中要求的所有资料并加盖公章。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2022年10月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的“项目要求”。（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的供货期、服务承诺、实施方案等承诺。（加盖单位公章）。

（6）投标人应按照如下格式报价，加盖公章，并注明报价依据。

3、项目报价：为总价包干价，含运输、安装、税金等一切费用。

| 序号 | 项目 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内设备箱 |  | 3 | 个 |  |  |
| 2 | 报警按钮 |  | 180 | 个 |  |  |
| 3 | 报警防区模块 |  | 180 | 个 |  |  |
| 4 | 总线报警主机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 总线报警键盘 |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 报警电池 |  | 2 | 块 |  |  |
| 7 | 总线报警网络模块 |  | 2 | 块 |  |  |
| 8 | 防区报警主机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 防区报警键盘 |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 报警电池 |  | 2 | 块 |  |  |
| 11 | 防区报警网络模块 |  | 2 | 块 |  |  |
| 12 | 室内设备箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 报警按钮 |  | 232 | 个 |  |  |
| 14 | 报警防区扩展模块 |  | 232 | 个 |  |  |
| 15 | 报警控制器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 报警控制器键盘 |  | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 报警电池 |  | 2 | 块 |  |  |
| 18 | 智慧医疗综合管理平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 报警视频通道授权 |  | 1000 | 路 |  |  |
| 总价：大写金额 小写金额 |  |  |  |  |  |  |

4、投标书一式4份（壹份正本叁份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

开标当日携带纸质开标5日内信用中国和中国政府采购网截图。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

（8）不具有※相关资质条件。

四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员3人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 | 30 | 满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×分值 |
| 商务部分 | 类似业绩 | 10 | 根据供应商近三年（2022年10月至今）与本项目的类似业绩进行评审，每提供一份合同复印件得2分，最高10分，供应商需提供业绩证明材料（须提供服务合同扫描件加盖公章）。合同复印件须包含首页、合同内容页、签字盖章页，日期以签订日期为准。 |
|  | 管理体系认证 | 6 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 具有效的环境管理体系认证证书，得2分； 具有有效的职业健康管理体系认证证书，得2分； |
| 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 12 | 项目要求完全满足得12分，每1项不满足扣3分，扣完为止。(需附偏离表) |
|  | 服务方案 | 20 | 设备安装方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 质保期内维修响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） |
|  | 重点难点分析及措施 | 15 | 对项目重点、难点部分的理解及解决方案和措施： 针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 |
|  | 供货进度计划与保证措施 | 7 | 方案内容全面完整、合理可行，项目期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：7分； 方案内容较全面，项目期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：5分； 方案内容基本全面完整，项目期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：3分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：2分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分； 未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 100 |  |

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、开启

1、递交文件截止时间：2025年11月21日13:30

2、开启时间：2025年11月21日14:00

3、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1007

（开标时授权委托人需携带身份证原件）