北京大学人民医院白塔寺院区综合楼新建放射源库增设安防设施项目比选文件

一、比选公告

1、项目名称：白塔寺院区综合楼新建放射源库增设安防设施项目

2、项目概况：

白塔寺院区综合楼放射源库，需采购储存设备、监控系统、报警系统、备电系统，并进行检测验收、安评验收等。

3、采购控制价：8.5万元

4、资金来源：财政性资金

5、项目实施期限：3个月

6、投标须知：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近6个月任意1个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（6）投标人须提供在近三年内(2022年11月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

7、报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+项目名称 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

报名时间：2025年12月10日9:00——2025年12月15日16:30

8、如有疑问请联系： 88317076张老师

9、比选文件详见本公告附件，请直接下载。

10、本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

- 项目需求：

# 1.技术需求

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 技术参数功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建放射源库技防一套 | 硬盘（4T） | 3块 | 1.容量：4TB 2.接口：SATA 3.尺寸：3.5寸 4.硬盘缓存 ≥128M 5.转速：≥5400转 6.接口类型：SATA |
|  |  | 设备名称 | 数量 | 技术参数功能 |
|  |  | 报警控制主机 | 1套 | 1、8防区微电脑控制、键盘编程。 2、编程简单：主叫号、被叫号、地址码、密码、 延时报警时间、布防／撤防方式可由用户随意自行操作设定。 3、配置灵活：可跟据不同须求选配进口或国产探 头、紧急按钮、脚跳开关、煤气探头、烟雾探测器等。 4、发生警情时能与 110 报警中心联网，并将报警信息上传至报警中心。 5、操作键盘密码进行布防／撤防 6、具有四种密码，具有不同的控制权限，可分配给不同级别的管理人员使用。可配用一个安装员码，八个用户码。 7、设置的指令有大于等于 56 条，可控制 70 余种功能和参数。用户可根据现场的情况，部分或者全部调用这些指令，使防范区域达到所要求的保护级别。 8、具备防劫持功能 9、主机可配接警铃、警号、防拆警号报警。 10、主机具备自检功能，可以定期检查主机的工作情况。出现故障会立即报告中心站。 |
|  |  | 设备名称 | 数量 | 技术参数功能 |
|  |  | 网络高清红外摄像机 | 4台 | - 镜头 4 mm 水平视场角:81°,垂直视场角:43° - 镜头接口类型 M12调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~3ps 3、具备日夜转换模式 ICR红外滤片式宽动态范围 4、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265 5、编码类型 Main ProfileH.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile/High Profile 6、视频压缩码率 32Kbps~8Mbps 7、音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L6/PCM音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2) 8、图像： 最大图像尺寸 2048×1536帧率 50Hz: 25fps (2048 x 1536,1920 x 1080,1280 x 720)第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz :1fps(1920 x 1080) |
|  |  | 设备名称 | 数量 | 技术参数功能 |
|  |  | UPS备用电源 | 1套 | 1.UPS类型:在线式 2.额定容量 1KVA 3.输入电压范围 115--300V输入频率范围 4.软件可调：40--60Hz 5.输出电压范围 220×(1±2％)V输出频率范围 6.12V38A电池3块 7.箱体1个 |
| 2 | 项目检测、安全评估联网软件 | 安防系统检测 |  |  |
|  |  | 安全防范评估 |  |  |
|  |  | 组卷 |  |  |

# 2.服务需求

1、放射源库视频监控系统和入侵报警系统须与公安部门认可的联网报警运营服务平台联网，接受政府智能管理部门的监管；

2、放射源安防系统须通过公安部门指定的第三方检测验收机构的检测验收和安全防范评价验收后，出具检测报告。

3、本系统按照 GA 1002-2012《化学品放射源存放场所治安防范要求》及公安部门确定的风险等级和具体要求，对剧毒化品库按“三级风险”等级进行设计和施工。

4、放射源库监控室设置在医院南门监控室，视频监控系统和入侵报警系统后端设备安装在监控室，在医院监控室实现系统控制、显示和图像监视。

5、视频图像数据保存时间不小于180天。

6、放射源库安全防范系统联网到指定平台

7、供应商负责设备的安装、调试、项目检测评估等此项目的所有工作。

8、本项目所有设备质保24个月。出现故障确保在4小时内完成维修。

# 三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标须知”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）开标日期近5天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2022年11月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的项目需求（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）开标一览表，投标人应按照如下格式报价，加盖公章。

| 序号 | 项目 | 设备，服务分项 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 新建放射源库技防一套 | 硬盘（4T） | 3块 |  |  |
|  |  | 报警控制主机 | 1套 |  |  |
|  |  | 红外高清半球网络摄像机 | 4台 |  |  |
|  |  | UPS备用电源 | 1套 |  |  |
| 二、 | 项目检测、评估 | 安防系统检测费 | 1次 |  |  |
| 三、 |  | 安全防范评估费 | 1次 |  |  |
| 四、 | 项目总费用合计： | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |

3、项目报价：为总价包干价，含税金等一切费用。

4、投标书一式肆份（壹份正本叁份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标须知”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

# 四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员3人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 16 | 企业管理体系证书（6分） | 投标人有质量认证体系证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有环境认证体系证书得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有职业健康安全管理认证证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 投标人业绩评价（10分） | 根据投标人近三年（2022年11月至今）承担类似项目业绩，每个业绩2分，最多10分。 注：1.投标人业绩合同（含首页、内容页、签字盖章页）复印件加盖公章，否则业绩不予认可。 |
| 技术部 分 | 54 | 满足技术 服务需求 （10分） | 全部满足得10分，其中一项不满足扣2分，扣完为止不得分。 |
|  |  | 工作进度安排及保证措施（15分） | 1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得15分； 2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得10分； 3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得5分； 4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得0分。 |
|  |  | 人员配备 （14分） | 1.人员数量充足、专业齐全、工作经验丰富得14分； 2.人员数量充足、专业较齐全、工作较经验丰富得10分； 3.人员数量较充足、专业较齐全、工作经验较丰富得5分 4.人员数量不充足、专业不齐全、工作经验不丰富得0分 |
|  |  | 对项目设计、供货、安装、调试、联网方案的评价 （15分） | 整体方案科学合理、技术完整、安全性高，得15分； 整体方案较科学合理、技术相对完整、安全性较高，得10分； 整体设计一般、技术一般、安全性一般，得5分； 整体设计较差、技术完整度差、安全性差，得0分。 |

六、开启

1、递交文件截止时间：2025年12月16日 13:30

2、开启时间：2025年12月16日 14:00

3、地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦959

（开标时授权委托人需携带身份证原件）